| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ____________________________ А.И. Бойко « » ноября 2017 г. | УТВЕРЖДЕНО: ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МО ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ № 807 от 24 ноября 2017 г. Глава администрации Вырицкого городского поселения ________________ Васильев А.А. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2030 ГОДЫ

Вырица

2017 год

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Ответственный исполнитель программы:

администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

2. Соисполнители программы:

ресурсоснабжающиеорганизации осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Вырицкого городского поселения

3. Цели программы:

обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

4. Задачи программы:

- анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- планирование развития систем коммунальной инфраструктуры поселения на основе прогноза развития поселения;

- разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- разработка мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения;

- разработка мероприятий, направленных на повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- учет мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения (при их наличии).

5. Целевые показатели:

Целевые показатели комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения:

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных);

- степень охвата потребителей приборами учета (%);

- доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения).

Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:

Целевые показатели систем водоснабжения:

Показатели качества питьевой воды:

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%);

показатели энергетической эффективности систем водоснабжения:

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м);

Целевые показатели систем водоотведения:

Показатели качества поставляемых услуг водоотведения:

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%);

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%);

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%);

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%);

показатели надежности систем водоотведения:

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%);

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км);

показатели энергетической эффективности:

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/куб.м);

Целевые показатели систем теплоснабжения:

Показатели спроса на услуги теплоснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%);

качество услуг теплоснабжения:

соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

охват потребителей приборами учета:

доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

надежность обслуживания систем теплоснабжения:

количество аварий и повреждений на 1 км сети в год;

износ коммунальных систем (%);

протяженность сетей, нуждающихся в замене (км);

доля ежегодно заменяемых сетей (%);

Целевые показатели систем электроснабжения:

Доступность для потребителей систем электроснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%);

охват потребителей приборами учета:

доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

надежность обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год);

продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день);

ресурсная эффективность электроснабжения:

уровень потерь электрической энергии (%).

Целевые показатели систем газоснабжения:

Доступность для потребителей систем газоснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%);

охват потребителей приборами учета:

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%);

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%);

надежность обслуживания систем газоснабжения:

количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год);

износ оборудования систем газоснабжения (%);

Целевые показатели объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов:

Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО:

объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год);

показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТБО:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%);

показатели надежности системы:

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день).

6. Срок и этапы реализации программы:

Программа разработана на срок 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения. Мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

7.Объемы требуемых капитальных вложений:

общий объем финансирования мероприятий Программы составляет в 2018-2030 годах – 775 272 тыс. рублей, в том числе за счет

внебюджетные источники – 752 272 тыс. руб

бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников  22 900 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2030 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов других уровней;

объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Вырицкое городское поселение» на соответствующий год.

8.Ожидаемые результаты реализации программы:

ожидаемые результаты программы по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения:

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных) увеличение с 50 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

степень охвата потребителей приборами учета (%) увеличение с 50 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) увеличение с 50 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства:

в отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (обеспечением топливом), в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем электроснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем газоснабжения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, с 50 % в 2018 году до 90,0 % к 2030 году;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 50,3 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2018 года по 2030 год;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов:

в отношении качества питьевой воды:

снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 75 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 55,2 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 3,9 % в 2018 году до 2,0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 29,9 % в 2018 году до 20,0 % к 2030 году;

в отношении качества поставляемых услуг водоотведения:

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, с 87 % в 2018 году до 95 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 50 % в 2018 году до 90 % к 2030 году;

снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, с 75 % в 2018 году до 10 % к 2030 году;

снижение доли поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, с 75 % в 2018 году до 10 % к 2030 году;

в отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 2,0 ед./км в 2018 году до 0,25 ед./км к 2030 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 95,0 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

в отношении надежности систем водоотведения:

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 60 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 2,0 ед./км в 2018 году до 0,50 ед./км к 2030 году;

в отношении надежности обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), с 0,05 ед./км в 2018 году до 0,01 ед./км к 2030 году;

поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров и услуг систем электроснабжения (час/день) с 2018 по 2030 год на уровне 24/7;

в отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) с 2018 по 2030 год на уровне 0 ед./км.

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 29,8 % в 2018 году до 7,0 % к 2030 году;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/куб.м), с 1,88 в 2018 году до 1,3 к 2030 году;

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/куб.м) с 1,6 в 2018 году до 1,1 к 2030 году;

в отношении ресурсной эффективности электроснабжения:

снижение уровня потерь электрической энергии, с 10,0 % в 2018 году до 8,0 % к 2030 году.

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) с 75 % в 2018 году до 60 % к 2030 году;

снижение доли несанкционированных свалок на территории муниципального образования (%) с 10 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 0 % в 2018 году до 50 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 0 % в 2018 году до 50 % к 2030 году.

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленныхна энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

в отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

повышение доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, с 99,5 % в 2018 году до 100,0 % к 2030 году;

поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Согласно  пункту 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселенияна основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана поселения и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Состав и содержание программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2027 годы, (далее соответственно - коммунальная инфраструктура, Программа) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основанием для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план поселения муниципального образования «Вырицкое городское поселение», утвержденный решением Совета депутатов МО от 30.12.2013 «Об утверждении генерального плана муниципального образования»№334.

- местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Вырицкое городское поселение».

Программа разрабатывается на основании генерального планаВырицкого городского поселения и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые могут быть предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, направлена на обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Согласно  пункту 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, система коммунальной инфраструктуры это комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

На основании пункта 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»к полномочиям поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, тем самым вопросы, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не подлежат рассмотрению в рамках настоящей Программы.

Программа разработана в отношении объектов местного значения поселения в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, относящихся к системе коммунальной инфраструктуры для которых осуществляется реализация положений генерального плана согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В период разработки Программы на территории МО предполагается создание следующих объектов регионального и федерального значения:

- Модернизация подстанции 110/35/10 кВ №322 «Вырица» с увеличением пропускной способности до 40000 кВа;

- Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новинка» с переводом ее в класс 110/35/10 кВ.

- Реконструкция ВЛ 35 кВ от ПС «Новинская-1» - Пс «Новинка» с повышением  напряжения до 110 кВ,

- Замена проводов на ВЛ 35 кВ «Кобринская-2» - ПС «Вырица» с заменой провода АС 70 на АС 120;

- Реконструкция ПС 35/10 кВ «Вырица-тяговая-7» с увеличением пропускной способности до 8,0 МВ·А

- Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС № 322 «Вырица» - ПС «Кобралово» - 2,0 км.

Создание данных объектов входит в инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, таким образом перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции таких объектов систем коммунальной инфраструктуры не учитывался.

Программа разработана на срок 12 лет.

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Общая характеристика муниципального образования

Вырицкое городское поселение образовано законом Ленинградской области от 16 декабря 2004 года № 113-оз (муниципальное образование наделено соответствующим статусом, установлены его границы и перечень населённых пунктов, определён административный центр поселения). Устав муниципального образования вступил в силу 22 декабря 2005 года.

Общаяплощадь территорииВырицкого городского поселения– 96121 га,

Таблица 2.1

На территории поселения находятся следующие населенные пункты

| № п/п | Населенный пункт | Численность населенияна 1 января 2017 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Большие Слудицы | 7 |
| 2 | Борисово | 18 |
| 3 | Введенское | 63 |
| 4 | Воцко | 1 |
| 5 | Вырица | 12635 |
| 6 | Горки | 139 |
| 7 | Дальний | 16 |
| 8 | Загуляево | 16 |
| 9 | Каушта | 44 |
| 10 | Клетно | 6 |
| 11 | Кремено | 4 |
| 12 | Малые Слудицы | 12 |
| 13 | Мины | 1376 |
| 14 | Нестерково | 13 |
| 15 | Никольское | 191 |
| 16 | Новинка | 32 |
| 17 | Новинка | 195 |
| 18 | Озерешно | 54 |
| 19 | Ольховец | 12 |
| 20 | Порожек | 34 |
| 21 | Ракитино | 8 |
| 22 | Савкино | 10 |
| 23 | Слудицы | 79 |
| 24 | Тарасино | 7 |
| 25 | Хаймино | 22 |
| 26 | Чаща | 225 |
|  | Итого | 15219 |

Вырицкое городское поселение – муниципальное образование в юго-восточной части Гатчинского муниципального района Ленинградской области, граничит: на севере – с Сусанинским городским поселением, на западе – с Вырицким и Дружногорским городскими поселениями, на юго-западе – с Лужским муниципальным районом,  на востоке с Тосненским муниципальным

Расположение Вырицкого городского поселения на карте Гатчинского района представлено на рисунке 2.

Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 46,3 %, из которых в  экономике поселения занято – 58,4 %.

Общее количество предприятий (организаций, учреждений), ведущих хозяйственную деятельность в Вырицком городском поселении и учетных в Статистическом регистре Росстата на 1 января 2017 года зарегистрировано На территории поселения расположены120 предприятий производственной и непроизводственной сферы.

Экономика поселения ориентирована на развитие обрабатывающей промышленности, минерально–сырьевые ресурсы представлены общераспространенными строительными материалами, а так же имеющимися месторождениями торфа. Крупнейшим предприятием являются:

-  ОАО «Узор», занимающееся производством текстильных изделий ( мебельных декоративных тканей, покрывал и накидок, гобеленовых миниатюр и т.п.).

- ОАО «Вырицкий завод металлоизделий»

- ООО «Унипак» - производство полиэтиленовых изделий широкого ассортимента.

Рис. 2.1. Муниципальные образования, смежные с Вырицким городским поселением

На территории поселения расположены одно крупное сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Искра», 2 действующих фермерских (крестьянских) хозяйства, суммарно около 22 тыс. садоводческих участков (массивы Чаща, Новинка, Вырица), большое количество личных подсобных хозяйств.

- На территории Вырицкого городского поселения расположен 121 субъект розничной торговли, 19 объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги по ремонту и пошиву одежды, головных уборов, ремонту обуви, бытовой техники, транспортных средств, парикмахерские и прочие услуги бытового характера.

- 2.2. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Централизованное водоснабжение имеется в двух населенных пунктах: пгт. Вырица и дер. Мины. Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга.

Территорию самого пгт.Вырица можно разделить на три технологические зоны централизованного водоснабжения (по территориальному расположению источников водоснабжения, с учетом эксплуатирующей организации):

- система водоснабжения пос. Вырица от скважин АО «Коммунальные системы Гатчинского района»;

- система водоснабжения пос. Вырица от скважин ГДОУ «ДОГ Малыш»;

- система водоснабжения пос. Вырица отскважина ООО «Узор».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

Объем потребления воды из централизованных систем водоснабжения в последние годы снижается. Динамика изменения балансаводоснабжения за последние годы представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Динамика изменения баланса водоснабжения в Вырицком городском поселении

| Год | Общая подача воды, м3 | Внутренний оборот (в том числе ГВС), м3 | Реализация воды, м3 | Потери при производстве и транспортировке, м3 | Среднесуточная подача, м3 | Среднесуточное водопотребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 392995,50 | 107853,48 | 230708,17 | 54433,85 | 1076,70 | 927,60 |
| 2010 | 372408,21 | 98164,36 | 222450,12 | 51793,73 | 1020,30 | 878,40 |
| 2011 | 362140,64 | 97687,66 | 214750,71 | 49702,27 | 992,17 | 856,00 |
| 2012 | 365202,13 | 99598,11 | 214608,98 | 50995,04 | 1000,55 | 860,80 |
| 2013 | 391979,81 | 110347,16 | 218359,66 | 63272,99 | 1073,92 | 900,60 |
| 2014 | 337963,00 | 89120,00 | 194290,00 | 54554,00 | 925,90 | 776,50 |
| 2015 | 291980,00 | 71976,00 | 172873,00 | 47131,00 | 799,90 | 670,80 |
| 2016 | 252636,00 | 58093,00 | 153763,00 | 40780,00 | 690,30 | 580,40 |

Основные потребители воды систем централизованного водоснабжения  находятся в пгт. Вырица (92,0%). Структура баланса централизованного водоснабжения в Вырицком городском поселении в 2016 году приведена в таблице 2.3 и на рис. 2.2.

Таблица 2.3

Структура отпуска воды в 2016 году (м3)

| Населенный пункт | Группа потребителей |  |  | Собственные нужды системы водоснабжения | Всего | Доля в общем объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджет | Прочие |  |  |  |
| пгт.Вырица | 85861 | 13854 | 30125 | 49517 | 179358 | 75,1% |
| Котельные пгт. Вырица | 0 | 0 | 0 | 18992 | 18992 | 8,0% |
| дер.Мины | 23269 | 653 | 0 | 16406 | 40329 | 16,9% |
| Всего | 109131 | 14507 | 30125 | 84915 | 238678 | 100,0% |
| Доля категории потребителей,% | 46% | 6% | 13% | 36% | 100% |  |

В 2016 году объем коммерческого отпуска воды составил 64,0% всей полезно используемой воды.

Рис. 2.2 Структура баланса воды в системах централизованного водоснабжения муниципального образования в 2016 году

Централизованное водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Общая характеристика централизованной сети водоснабжения МО представлена в таблице 2.4, а водозаборов в таблице 2.5.

Таблица 2.4

Общая характеристика централизованных систем водоснабжения

| Название водозабора | Тип водозабора | Количество оголовков (скважин), шт. | Проектная мощность, м3/сут | Фактическая мощность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Вырица (АО «Коммунальные системы Гатчинского района») | Арт. скважины | 11 | 1283,9 | 692,2 |
| П. Вырица (ГДОУ «ДОГ Малыш») | Арт. скважина | 4 | 1680,0 | 212,4 |
| П. Вырица ОАО «Узор» | Арт. скважина | 1 | 110,0 | 34,6 |
| Дер. Мины | Арт. скважина | 1 | 222,0 | 134,7 |
| Всего | - | 17 | 3295,9 | 1073,9 |

Данные таблицы 2.4 показываю, что дебит скважин в 2016 году использовался на 32%.

В связи со снижением удельного водопотребления резерв дебита на прогнозный период до 2030 года  составляет не менее 67%.

Таблица 2.5

Характеристика источников водоснабжения муниципального образования

| Источник водоснабжения | Местоположение источника водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Глубина заложения, м. | Марка насоса, мощность эл.двиг., кВт | Рабочие/ резерв | Режим работы насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Вырица |  |  |  |  |  |  |
| Скважина рег. №10 | улица Московская (ВТМО больница) | 1956 | 40 | ЭЦВ 5-6,5-80, 3 кВт | Рабочая | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №2249 | проспект Брацлавский («ДОЗ») | 1971 | 70 | ЭЦВ 5-6,5-80, 3 кВт | Рабочая | Автоматический, по перепаду давления |
| Скважина рег. №606 | в районе улиц Еленинская и Утинская («ВЗМИ») | 1972 | 60 | ЭЦВ 6-10-110, 5,5 кВт | Рабочая | Автоматический, по перепаду давления |
| Скважина рег. №2383 | Вырицкое шоссе, 168 (ВЗМИ) | 1964 | 82 | ЭЦВ 6-10-110, 5 кВт | Резерв | Автоматический , по перепаду давления |
| Скважина рег. №3337 (по факту – 3 скважины) | пгт. Вырица, улица Бернадская («Школа») | 2005 | 110 | ЭЦВ 5-6,3-80, 3 кВт | Рабочая | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №3200 | пгт. Вырица, между улицами Лермонтовская и Никольская («Дальняя») | 1977 | 120 | ЭЦВ 8-25-70, 7,5 кВт | Рабочая | Автоматический , по перепаду давления |
| Скважина рег. №3199 | пгт. Вырица, улица Алексеевская («Керосинка») | 1976 | 120 | ЭЦВ 8-25-125, 13 кВт | Рабочая | Автоматический , по перепаду давления |
| Скважина рег. №2421 | улица Соболевского («Поликлиника») | 1965 | 70 | ЭЦВ 6-10-80, 4 кВт | Рабочая | Автоматический , по перепаду давления |
| Скважина рег. №4/70 | пгт. Вырица, берег реки Оредеж, улица Жертв Революции, Станция ОЖД | 1976 | 120 | ЭЦВ 8-6,3-80, 3 кВт | Рабочая | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №4/58 | берег реки Оредеж, улица Жертв Революции, Станция ОЖД | 1978 | 124,5 | ЭЦВ 8-25-100, 11 кВт | Резерв | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №14317 | пгт. Вырица, угол проспекта Павловский и улицы Бакунина («ВТМО» поликлиника) | 1966 | 61,5 | ЭЦВ 6 | Рабочая | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №77876 | пгт. Вырица, территория ГДОУ «ДОГ Малыш» | 1993 | 130 | ЭЦВ-6-16-110, 7,5 кВт | Рабочая | Ручной |
| Скважина рег. №49946 | пгт. Вырица, территория ГДОУ «ДОГ Малыш» | 1980 | 130 | ЭЦВ-6-16-110, 7,5 кВт | Рабочая | Ручной |
| Скважина рег. №53026 | пгт. Вырица, территория ГДОУ «ДОГ Малыш» | 1980 | 125 | ЭЦВ-6-10-110, 5,5 кВт | Рабочая | Ручной |
| Скважина рег. №49894 | пгт. Вырица, территория ГДОУ «ДОГ Малыш» | 1980 | 130 | ЭЦВ-6-10-110, 5,5 кВт | Рабочая | Ручной |
| Скважина рег. №2313 | пгт. Вырица, территория ООО «Узор» | 1962 | 75 | Colpeda 4SD 10/24 | Рабочая | Автоматический |
| Скважина рег. № 69834 | пгт. Вырица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Скважина рег. № б/н | пгт. Вырица, ул.Слуцкой-Андреевская, 29 кв. | н/д | н/д | ЭЦВ 8-25-100, 11 кВт | н/д | н/д |
| дер. Мины |  |  |  |  |  |  |
| Скважина рег.№3394 | Дер. Мины | 1981 | 100 | ЭЦВ 8-40-70, 13 кВт | Рабочая | Автоматический |

Подземные воды, используемые для водоснабжения пресные, преимущественно гидрокарбонатные, смешенного катионного состава. Ордовикский горизонт сложен известняками и доломитами, что определяет высокую жесткость воды, снижая ее потребительские качества. Типичные значения общей жесткости воды в ордовикском горизонте приближаются к допустимому пределу (7 мг-экв./л) и иногда превосходят этот предел.

Бактериологическое состояние первых, не защищенных или недостаточно защищенных от поверхностного загрязнения подземных вод, неблагополучное. Малая мощность перекрывающих ордовикский горизонт четвертичных отложений (1,0-8,0 м) и развитие карстовых процессов определяют плохую защищенность подземных вод от проникновения поверхностных загрязнений.

Качество питьевой воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения, во всех населенных пунктах Вырицкого городского поселения по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода».

Водопроводные сетипгт. Вырица общей протяженностью 7,6 км, выполнены из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубДуот 40 до 250 мм. Протяженность участка из полиэтиленовых труб 0,35 км. Для подачи воды в отдельные микрорайоны используются 4 водонапорных башни (2 в аварийном состоянии). Имеются 2 насосных станции 2-го подъема, которые используются для подачи воды в водопроводную сеть.

Водопроводная сетьдер. Мины общей протяженностью 1,2 км выполнена:

- из стальных труб Ду 100 мм, протяженностью 0,4 км,

- из полиэтиленовых труб Ду 90 мм, протяженностью 0,3 км,

- из полиэтиленовых труб Ду 50 мм, протяженностью 0,5 км, для обеспечения водоснабжения коттеджей.

В текущий момент времени износ водопроводных сетей в пгт. Вырицасоставляет 80%, в дер. Мины – 43% (Таблица 2.6).

Таблица 2.6

# Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей

| Тип водопроводной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Пгт. Вырица | 40-250 | 7,6 | 80 |
| Дер. Мины | 50-100 | 1,2 | 43 |

В существующем положении, территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются 20 деревень, 3 поселка, 1 хутор и 1 поселок при железнодорожной станции, в том числе:

– БольшиеСлудицы, деревня;

– Борисово, деревня;

– Введенское, деревня;

– Воцко, деревня;

– Горки, деревня;

– Дальний, поселок;

– Загуляево, хутор;

- – Каушта, деревня;

– Клетно, деревня;

– Кремено, деревня;

– Малые Слудицы, деревня;

– Нестерково, деревня;

– Никольское, деревня;

– Новинка, деревня;

– Новинка, поселок;

– Озерешно, деревня;

– Ольховец, деревня;

– Порожек, деревня;

– Ракитино, деревня;

– Савкино, деревня;

– Слудицы, поселок при железнодорожной станции;

– Тарасино, деревня;

– Хаймино, деревня;

– Чаща, деревня;

– Чаща, поселок.

Самыми большими населенными пунктами, не охваченными централизованным водоснабжением, являются пос. Чаща (432 чел) и пос. Новинка (247 чел). В остальных населенных пунктах численность населения не превышает 150 человек. В 6 населенных пунктов численность населения насчитывает менее 10 человек.

Водоснабжение всех неохваченных централизованным водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет колодцев и индивидуальных скважин.

В существующем положении в системах централизованного водоснабжения Вырицкого городского поселения основными проблемами снабжения населения качественной питьевой водой являются:

- высокий физический и моральный износ сетей водоснабжения;

- большие потери воды при транспортировке;

- недосточная обеспеченность источников водоснабжения приборами учета воды;

- недостаточный уровень автоматизации оборудования.

В качестве основных мероприятий по совершенствованию и развитию систем водоснабжения Вырицкого городского поселения предусмотрены:

- реконструкция водопроводных сетей с полной заменой стальных и чугунных участков водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов;

- расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения;

- внедрение повсеместной автоматизации оборудования;

- установка коммерческих приборов учета на источниках водоснабжения.

Реализация представленных мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей.

- 2.3. Характеристика существующего состояния систем водоотведения

Система хозяйственно-бытовой канализации

Система водоотведения в муниципальном образованииВырицкоегородское поселение состоит из одной эксплуатационной зоны, территориально охватывающей следующие населенные пункты:

- пос. Вырица;

- дер. Мины.

Сточные воды, собираемые с помощью централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения (ЦСХБВО) поступают на очистку на канализационные очистные сооружения (КОС)пгт. Вырица, находящиеся на противоположном берегу р. Оредеж относительно территории занимаемой поселком.

Территория пгт. Вырица канализована не полностью: не канализована центральная часть поселка, включая территорию местной больницы. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от многоквартирных домов, не имеющих подключения к сетям централизованного водоотведения, предоставляет управляющая организация МУП ЖКХ «Вырицкий». Отходы откачиваются спецавтомашиной с последующим вывозом наКОС пгт. Вырица.

В канализованной части пгт. Вырица устроена общесплавная система канализации. Сточные воды городского поселения и промышленных предприятий по канализационным сетям отводятся на канализационные насосные станции (КНС). Количество КНС - 10 шт. Здания КНС находятся в неудовлетворительном состоянии. Учет количества стоков не производится.

Принципиальная схема движения сточных вод по трубопроводам централизованной системы водоотведения Вырицкого городского поселения представлена на рисунке 2.3.

- Рис. 2.3. Принципиальная схема движения стоков

Поступление сточных вод в централизованные системы хозяйственно-бытового водоотведения характеризуется данными, представленными в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Динамика изменения объемов поступления стоков в ценрализованную систему водоотведения  Вырицкого городского поселения

| Год | Поступление стоков в централизованную систему водоотведения, м3 | Доля стоков от объема централизованного отпуска холодной воды |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 363769,0 | 98,0% |
| 2010 | 304781,7 | 95,1% |
| 2011 | 268181,4 | 85,8% |
| 2012 | 270297,9 | 86,0% |
| 2013 | 274097,0 | 83,4% |
| 2014 | 265723,0 | 93,8% |
| 2015 | 257605,0 | 94,3% |
| 2016 | 249712,3 | 98,8% |

Основная часть сточных вод принимается в пгт. Вырице (83,3%).  На долю дер. Мины приходится 16,7% всех собираемых сточных вод.

Таблица 2.8

Структура баланса централизованного водоотведения по Вырицкому городскому поселению в 2016 году

| Населенный пункт/Объект | Группа абонентов |  |  | Собственные нужды централизованной системы водоотведения | Всего | Доля в полезном отпуске |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджет | Прочие |  |  |  |
| пгт.Вырица | 110546 | 50027 | 40832 | 1448 | 202854 | 81,24% |
| д.Мины | 33166 | 653 | 6170 | 1830 | 41819 | 16,75% |
| пгт. Вырица котельные | 0 | 0 | 0 | 5039 | 5039 | 2,02% |
| Всего | 143712 | 50680 | 47002 | 8318 | 249712 | 100,00% |
| Доля общего объема водоотведения | 58% | 20,3% | 18,8% | 3,3% | 100,0% |  |

Основными поставщиками сточных вод является население (58,8%) и организации, обеспечивающие водоснабжение и теплоснабжение МО (14%).

Рис. 2.4 Структура централизованного водоотведения в Вырицком городском поселении в 2016 году

Проектная производительность КОС составляет 7,5 тыс. м3/сут, фактическая - около 1,5 тыс. м3/сут. Максимальный приток сточных вод на очистные сооружения приходится в паводок - в апреле. Поскольку местность пос. Вырица довольно низменная, то в период весеннего половодья мощности очистных сооружений недостаточно.

В состав КОС входят:

- – приемная камера;

- – решетки механической очистки - 2 ед.;

- – песколовки - 2 ед.;

- – первичные отстойники - 4 ед.;

- – аэробные стабилизаторы - сбраживатели - 4 ед;

- – аэротенки - 4 ед;

- – вторичные отстойники - 4 ед;

- – иловые площадки.

По напорному трубопроводу от ГНС сточные воды поступают в приемную камеру КОС.

Далее сточные воды проходят механическую очистку - решетки и песколовки с круговым движением воды. Удаление осевшего песка и других крупных минеральных частиц из песколовок происходит вручную.

Вода из песколовок поступает в первичные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ. Емкостные сооружения - первичные отстойники, аэробные стабилизаторы - сбраживатели, аэротенки, вторичные отстойники - выполнены в едином железобетонном блоке на четыре линии. В работоспособном состоянии две линии.

Осадок из первичных отстойников периодически удаляется при помощи эрлифтов в аэробные стабилизаторы - сбраживатели. Откачка осадка осуществляется один раз в день без замера уровня. Осветленные сточные воды из первичных отстойников поступает на биологическую очистку в двукоридорныеаэротенки, в которые непрерывно подается воздух. Воздуходувная станция оборудована двумя воздуходувными агрегатами марки ТВ-50-1,6М производительностью 1,0 м3/мин., мощность двигателя 110 кВт. Одна из воздуходувок в нерабочем состоянии.

Смесь активного ила и сточных вод из аэротенков поступает во вторичные отстойники, где происходит разделение смеси на очищенную воду и активный ил, возвращаемый в аэротенки. Избыточный активный ил и осадок из первичных отстойников поступают в аэробные стабилизаторы - сбраживатели, после чего по илопроводу отводятся на иловые площадки для обезвоживания. Иловые площадки представляют собой пять карт с дренажными каналами и фильтрующими колодцами. Дренаж отводится в голову сооружений. Также, на иловые площадки КОС пос. Вырица коммерческая организация осуществляет вывоз осадка из выгребов.

Обеззараживание условно очищенных сточных вод не производится. По проекту очищенные сточные воды подлежат хлорированию. В настоящее время оборудование хлораторной отсутствует. Условно очищенные сточные воды из вторичных отстойников поступает через биопруды в р. Суйду. Основные характеристики КОС представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Технические характеристики КОС централизованной системы водоотведения  Вырицкого городского поселения

| Показатель | Ед. изм. | Значение / Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Год ввода | Год | 1982 год |
| Тип | - | Аэротенк |
| Производительность проектная | м3/сут. | 7500 |
| Производительность фактическая | м3/сут. | 1500 |
| Оборудование | - | Турбокомпрессор |
| Турбокомпрессор | Марка | ТВ-80-1,6 |
| Кол-во | шт. | 1 |
| Производительность сжатого воздуха | м3/ч | 6000 |
| Мощностьэл.двигателя | кВт | 160 |
| Годовое электропотребление | тыс. кВт·ч | 1401,6 |
| Насосы, к-во | шт. | 2 |
| Производительность насосов | м3/ч | 30 |
| Мощностьэл.двигателя | кВт | 4 |
| Годовое электропотребление | тыс. кВт·ч | 14,76 |

Оценка существующего положения в системе централизованного водоотведения:.

– все КНС централизованной системы водоотведения находится в неудовлетворительно состоянии: по причине неудовлетворительного состояния вентиляции КНС происходит активная коррозия металлического оборудования;

– неудовлетворительное состояние трубопроводов канализационных сетей по причине сильного физического износа (степень износа трубопроводов на территории пос. Вырица составляет 73%, на территории дер Мины – 84%);

– наКОС не производится обеззараживание сточных вод;

– часть основного оборудования КОС находится в неработоспособном состоянии;

– степень износа КОС составляет 100%;

- нормативы ПДС не достигаются по восьми ингредиентам;

- КОС рассчитана на очистку сточных вод только по взвешенным веществам и БПКполн, при этом не выполняются нормативы по очистке от биогенных элементов - фосфора и азота.

В целом, централизованную систему водоотведения Вырицкого городского поселения можно оценить как неудовлетворительную: оборудование и трубопроводы канализационных сетей морально и физически устарели, сточные воды после очистки не удовлетворяют требованиям нормативов ПДС.

Ливневая канализация:

В пгт. Вырица ливневая канализацияимеется только на территории завода металлоизделий. Канализация самотечная, протяженность коллекторов800 м,собранные стоки  сбрасываются на рельеф местности.  Трубы железобетонные диаметром от Ду200 до Ду400мм.  Очистных сооружений ливневых стоков нет.

В остальной части пгт. Вырица и остальных населенных пунктах МО ливневая канализация представлена открытой сетью придорожных канав, осуществляющих отвод дождевых и талых вод с полотна дороги.

- 2.4. Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения

На территории Вырицкого сельского поселения услуги централизованного теплоснабжения физическим и юридическим лицам оказываются в 2 населенных пунктах, в том числе:

- пос. Вырица

- дер. Мины.

Услуги централизованного теплоснабжения предоставляют в основном АО «Коммунальные системы Гатчинского района», а также ГУП «ТЭК СПб» и ПАО «Узор».

В пгт. Вырица функционирует 9 изолированных систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии -котельными, в том числе:

- котельной №13 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №14 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №16 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №19 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №25 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №32 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №45 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной ПАО «Узор»;

- котельной ГУП «ТЭК СПб».

В д. Мины централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №37 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

Таблица 2.10

Технические характеристики котельных централизованных систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | УРУТ, кгу.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | пгт. Вырица школа №1 | КВ-ГМ-0,5-115 - 2шт., горелки NG550MRPC -2шт | газ | 2008 | 30,0 | 160,6 |
| Котельная №14 | пгт.Вырица поликлиника | КВР-0,8 - 2шт. | уголь | 2011 | 20,0 | 304,6 |
| Котельная №16 | пгт.Вырица | КВ-ГМ-3,15 - 2шт.,горелки PBA MPRSR4Y8/5 -2шт. | газ | 2011 | 20,0 | 154,5 |
| Котельная №19 | пгт.Вырица больница | THERMO TRIO 90T - 4 шт. | газ | 2012 | 16,7 | 161,8 |
| Котельная №25 | пгт.Вырица | RIELLO RTQ-2F - 1 шт; горелки GULLIVER BS3-186 | газ | 2012 | 16,7 | 154,6 |
| Котельная №32 | пгт.Вырица | ЖК-1,0 - 1 шт. ЖК-0,8 - 1 шт | газ | 2015 | 6,7 | 158,4 |
| Котельная №37 | дер.Мины | ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 -2000 МгВ - 2 шт. 2011г | газ | 2012 | 16,7 | 166,4 |
| Котельная №45 | пгт.Вырица ЗМИ | ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 -1000 МгВ - 1 шт. ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 -1500 МгВ - 1 шт. 2011г | газ | 2012 | 16,7 | 161,4 |
| Котельная ПАО "Узор" | пгт.Вырица | Паровые котлы ДКВр-2,5/13 - 2 шт | газ | н/д | н/д | 186,7 |
| Котельная ГУП "ТЭК СПб" | пгт.Вырица | Паровые котлы ДКВр-4/13 - 2 шт | мазут | 1998 | 63,3 | 199,6 |

Примечание: УРУТ – удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в котельной.

Таблица 2.11

Резервирование тепловой мощности котельных централизованных систем теплоснабжения Вырицкого городского поселения

| Наименование показателя | Ед. измер | Котельная №13 | Котельная №14 | Котельная №16 | Котельная №19 | Котельная №25 | Котельная №32 | Котельная №37 | Котельная №45 | Котельная ПАО "Узор" | Котельная ГУП "ТЭК СПб" | ИТОГО по Вырицкомугородскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,86 | 1,38 | 5,4 | 0,308 | 0,16 | 1,65 | 3,44 | 2,152 | 2,8 | 4,8 | 22,95 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,69 | 5,4 | 0,308 | 0,16 | 1,65 | 3,44 | 2,152 | 2,8 | 3,5 | 20,96 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,005 | 0,09 | 0,006 | 0,005 | 0,07 | 0,11 | 0,082 | 0,02 | 0,2 | 0,599 |
| тоже | % | 1,3% | 0,7% | 1,7% | 1,9% | 3,1% | 4,2% | 3,2% | 3,8% | 0,7% | 5,7% | 2,9% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,849 | 0,685 | 5,31 | 0,302 | 0,155 | 1,58 | 3,33 | 2,07 | 2,78 | 3,3 | 20,361 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,112 | 0,020 | 0,667 | 0,000 | 0,011 | 0,107 | 0,198 | 0,159 | 0,097 | 0,295 | 1,666 |
| тоже | % | 13,2% | 2,9% | 12,6% | 0,0% | 6,8% | 6,8% | 5,9% | 7,7% | 3,5% | 8,9% | 8,2% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,571 | 0,17 | 4,18 | 0,271 | 0,108 | 0,823 | 1,595 | 1,182 | 1,121 | 4,457 | 14,479 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,166 | 0,495 | 0,463 | 0,031 | 0,036 | 0,650 | 1,537 | 0,729 | 1,562 | -1,452 | 4,216 |
| тоже | % | 19,6% | 72,3% | 8,7% | 10,3% | 23,5% | 41,1% | 46,2% | 35,2% | 56,2% | -44,0% | 20,7% |

Таблица 2.12

Структура подключенной тепловой нагрузки централизованных систем теплоснабжения Вырицкого городского поселения

| Тепловая нагрузка | Котельная №13 | Котельная №14 | Котельная №16 | Котельная №19 | Котельная №25 | Котельная №32 | Котельная №37 | Котельная №45 | Котельная ПАО "Узор" | Котельная ГУП "ТЭК СПб" | ИТОГО по Вырицкомугородскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,571 | 0,170 | 4,180 | 0,271 | 0,108 | 0,823 | 1,595 | 1,182 | 1,121 | 4,457 | 14,479 |
| жилые здания | 0,000 | 0,000 | 3,438 | 0,000 | 0,000 | 0,714 | 1,506 | 0,576 | 1,011 | 0,827 | 8,073 |
| отопление, вентиляция | 0,000 | 0,000 | 3,170 | 0,000 | 0,000 | 0,687 | 1,408 | 0,541 | 0,782 | 0,649 | 7,237 |
| ГВС (макс.) | 0,000 | 0,000 | 0,268 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,099 | 0,034 | 0,229 | 0,178 | 0,836 |
| общественные здания | 0,571 | 0,170 | 0,308 | 0,271 | 0,108 | 0,109 | 0,089 | 0,000 | 0,110 | 3,630 | 5,365 |
| отопление, вентиляция | 0,489 | 0,170 | 0,261 | 0,146 | 0,108 | 0,069 | 0,089 | 0,000 | 0,100 | 2,394 | 3,826 |
| ГВС (макс.) | 0,082 | 0,000 | 0,047 | 0,125 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 1,236 | 1,539 |
| Прочие | 0,000 | 0,000 | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,606 | 0,000 | 0,000 | 1,040 |
| отопление, вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,606 | 0,000 | 0,000 | 1,024 |
| ГВС (макс.) | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,571 | 0,170 | 4,180 | 0,271 | 0,108 | 0,823 | 1,595 | 1,182 | 1,121 | 4,457 | 14,479 |
| отопление, вентиляция | 0,489 | 0,170 | 3,848 | 0,146 | 0,108 | 0,756 | 1,496 | 1,147 | 0,882 | 3,043 | 12,087 |
| ГВС (макс.) | 0,082 | 0,000 | 0,332 | 0,125 | 0,000 | 0,067 | 0,099 | 0,034 | 0,239 | 1,414 | 2,392 |

Наибольшая доля тепловой нагрузки (50%) приходится на жилые здания. Нагрузка на отопление зданий составляет 83% всей подключенной нагрузки

Рис. 2.5Структура  тепловой нагрузки на территории Вырицкого сельского поселения (Гкал/ч)

Рис. 2.6 Характеристика тепловой нагрузки по видам теплоотпуска

.

Характеристики тепловых сетей, по средствам которых тепловая энергия транспортируется от котельных потребителям, приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Характеристика существующих тепловых сетей

| Наименование котельной | Диаметр сетей, мм. | Средний диаметр | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Процент сетей выработавших срок службы | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | от 57 до 133 | 93 | подземная в каналах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 1987 | 65 | 2672 |
| Котельная №14 | 108 | 108 | надземная на низких опорах | Минеральная вата и рубероид | 1989 | 85 | 434 |
| Котельная №16 | от 57 до 325 | 122 | подземнаябезканально и в каналах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 1980 | 30 | 11118 |
| Котельная №19 | Котельная встроенная, наружных сетей нет | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №25 | от 76 | 76 | подземная в каналах | Минеральная вата и рубероид | 1987 | 70 | 268 |
| № 32 | от 57 до 133 | 71 | подземная в каналах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 2015 | 5 | 2712 |
| Котельная №37 | от 57 до 159 | 126 | подземная в каналах | Минеральная вата и рубероид | 1985 | 90 | 2110 |
| Котельная №45 | от 57 до 219 | 93 | подземная в каналах, надземная на низких опорах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 1984 | 20 | 3544 |
| Котельная ПАО "Узор" | от 25 до 133 | 96 | смешанныйподземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 1971 | 100 | 2138 |
| Котельная ГУП "ТЭК СПб" | от 40 до 133 | 107 | подземная в каналах, надземная на низких опорах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 2011 | - | 6560 |
| Итого |  | 106,71 |  |  |  | 33,31 | 31556 |

Оценка существующего положения в системах централизованного теплоснабжения по Вырицкомгородскому поселению:

- относительно невысокий процент износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников, за исключением котельной ГУП «ТЭК СПб»;

- низкая эффективность производства тепловой энергии: избыточные расходы топлива, низкие показатели энергетической эффективности котельных;

- низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Теплоизоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что может являться причиной повышенных теплопотерь при передаче тепловой энергии.Фактические тепловые потери при передаче тепловой энергии значительно превышают нормативные.

- 2.5. Характеристика существующего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение потребителей на территории Вырицкогогородского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу, транзитом проходящему по территории поселения.

Источниками газоснабжения потребителей Вырицкого городского поселения явлется: ГРС «Суйда».  В настоящее время газифицированыпгт. Вырица, д. Мины и д. Никольское. Снабжение остальных населенных пунктов осуществляется только сжиженным газом.

Система газоснабжения потребителей поселения трехступенчатая по давлению. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа) и среднего давления. Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давлений и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 2.14

Направление использования природного газа

| № п\п | Группа потребителей газа | Потребность в газе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| 2 | Предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| 3 | Местные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| 4 | Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Программой предусматривается газификация дер. Горки, дер. Каушта. В остальные населенные пункты не планируется подавать природный газ в период до 2030 года.

Для газификации территории МО «Вырицкое сельское поселение» до 2020 г. планируется реализовать следующие мероприятия:

- строительство межпоселкового газопровода в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области от ГРС «Суйда» параллельно существующему межпоселковому газопроводу до г. п. Вырица 26,4 км;

- строительство межпоселкового газопровода среднего давления с двумя ГРП:  д. Мины - д. Горки - д. Каушта и 5,1 км, в том числе: д. Мины - д. Горки – 2,3 км и д. Горки - д. Каушта – 2,8 км;

- строительство распределительных газопроводов в пгт. Вырица ориентировочной протяженностью 7,8 км

- полная газификация котельных на территории МО

- 2.6. Характеристика существующего состояния систем электроснабжения

Электроснабжение территории МО «Вырицкоегородское поселение» осуществляется от высоковольтных сетей филиала ПАО «Ленэнерго», а также ПАО «РЖД».

- Таблица 2.15

- Сведения по электроснабжению населенных пунктов

| № п/п | Наименование подстанции | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС № 322 «Вырица» (тяговая), ПАО «Ленэнерго» 110/35/10кВ | пгт. Вырица, дер. Мины, дер. Никольское, дер. Каушты, дер. Горки |
| 2 | ПС Вырица (35/10/0.4 кВ) | Вырица, дер. Мины, дер. Никольское, дер. Каушты, дер. Горки |
| 3 | ПС Вырицатяговая 7 (35/10/0.4 кВ) | Вырица, дер. Мины, дер. Никольское, дер. Каушты, дер. Горки |
| 4 | ПС Новинка (35/10 кВ), ОАО «Ленэнего» | Д. Новинка, Чаща, Ольховец, Озенешно, пос. Новинка, Загуляево, Нестерково, Порожек, Ракитино, Слудицы |

Электроснабжение поселения осуществляется в основном от тяговой подстанции 110/35 кВ № 322 «Верево», которая запитана по ЛЭП 110 кВ Согласно данным ПАО «Ленэнерго» тяговой подстанции № 322 «Вырица» характеризуется следующими данными:

- Напряжение 110/35/10(6) кВ;

- Главные понизительные трансформаторы  2х25000 кВА;

- Загрузка трансформаторов составляет 68%; Пиковая нагрузка за период 2013 – 2016 годов составляла 36 МВа

По территории городского поселения проходит ЛЭП 110 кВ от ПС № 42 «Гатчина» до ПС № 259 «Белогорка». Протяженность линии по территории МО 36 км.

Все населенные пункты на территории поселения получают электроэнергию по ЛЭП 6-10 кВ, подключенным к этим подстанциям (по фидерам 6 кВ от ПС «Вырица», ПС «Вырица-новая»   и ПС «Новинка».Во всех крупных населенных пунктах расположены ТП 10 кВ, от которых протянуты распределительные ЛЭП 0,4 кВ к потребителям. Резерв мощности на этих подстанциях отсутствует.

Распределение электроэнергии от ПС 35/10 кВ до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Передача электроэнергии всем потребителям на напряжении 10(6) кВ осуществляется по воздушным сетям А-50, АС-50. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены 86 ТП 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами различной мощности, от которых электроэнергия воздушными и кабельными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям. На момент разработки настоящего проекта  установленная мощность ТП 10(6)/0,4 кВ составляла 20202кВА,  (Таблица2.16).

Таблица 2.16

Характеристики ТП10(6)/0,4 кВ расположенных на территорииВырицкого городского поселения

| № п/п | Местоположение | № подстанции | Число трансформаторов | Пропускная способность, МВА | Резерв, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озерешно | 1699 | 1 | 400 | 375 |
| 2 | Порожек | 1698 | 1 | 250 | 178 |
| 3 | Мины | 1697 | 1 | 250 | 48 |
| 4 | Мины | 1696 | 1 | 400 | 249 |
| 5 | Чаща | 1690 | 2 | 500 | 250 |
| 6 | Чаща | 1689 | 1 | 250 | 237 |
| 7 | Массив Новинка | 1686 | 1 | 25 | 9 |
| 8 | Мины | 1680 | 1 | 25 | 4 |
| 9 | массив Чаща | 1676 | 1 | 25 | 25 |
| 10 | Мины | 1675 | 1 | 40 | 40 |
| 11 | Савкино | 1627 | 1 | 25 | 25 |
| 12 | Горки | 1618 | 1 | 25 | 25 |
| 13 | Мины | 1613 | 1 | 25 | 25 |
| 14 | Вырица | 1597 | 1 | 25 | 25 |
| 15 | Вырица | 1557 | 1 | 100 | 100 |
| 16 | Новинка массив Учхоз | 1546 | 1 | 63 | 63 |
| 17 | Новинка | 1521 | 1 | 25 | 18 |
| 18 | Чаща | 1520 | 1 | 25 | 25 |
| 19 | Борисово | 1511 | 1 | 25 | 17 |
| 20 | Озерешно | 1467 | 1 | 100 | 100 |
| 21 | Введенское | 1456 | 1 | 250 | 234 |
| 22 | массив Новинка | 1450 | 1 | 250 | 250 |
| 23 | массив Новинка | 1449 | 1 | 160 | 144 |
| 24 | массив Новинка | 1448 | 1 | 250 | 250 |
| 25 | массив Новинка | 1444 | 1 | 100 | 100 |
| 26 | массив Новинка | 1443 | 1 | 160 | 147 |
| 27 | массив Новинка | 1441 | 1 | 100 | 100 |
| 28 | Новинка | 1375 | 1 | 250 | 250 |
| 29 | Новинка | 1374 | 1 | 630 | 250 |
| 30 | Новинка | 1373 | 1 | 400 | 400 |
| 31 | Новинка | 1364 | 1 | 400 | 384 |
| 32 | Новинка | 1358 | 1 | 630 | 597 |
| 33 | Новинка | 1424 | 1 | 100 | 62 |
| 34 | Новинка | 1423 | 1 | 160 | 20 |
| 35 | массив Новинка | 1406 | 1 | 160 | 144 |
| 36 | Хутор Воцко | 1402 | 1 | 40 | 40 |
| 37 | Чаща | 1392 | 1 | 400 | 0 |
| 38 | Чаща | 1390 | 1 | 160 | 0 |
| 39 | Нестерково | 1388 | 1 | 160 | 152 |
| 40 | Новинка | 1387 | 1 | 160 | 68 |
| 41 | Ракитино | 1386 | 1 | 40 | 0 |
| 42 | Нестерково | 1385 | 1 | 250 | 169 |
| 43 | Тарасино | 1384 | 1 | 100 | 0 |
| 44 | Озерешно | 1383 | 1 | 400 | 0 |
| 45 | Ольховец | 1382 | 1 | 63 | 0 |
| 46 | Кремено | 1381 | 1 | 250 | 0 |
| 47 | Новинка | 1371 | 1 | 400 | 387 |
| 48 | Новинка | 1370 | 1 | 100 | 68 |
| 49 | Горки | 1285 | 1 | 100 | 100 |
| 50 | Горки | 1255 | 1 | 400 | 0 |
| 51 | ООО"Узор" | 1250 | 1 | 250 | 218 |
| 52 | Чаща С-во"Природа" | 1180 | 1 | 160 | 160 |
| 53 | Каушта | 1013 | 1 | 63 | 63 |
| 54 | Каушта | 1012 | 1 | 250 | 250 |
| 55 | Каушта | 1010 | 1 | 630 | 630 |
| 56 | Мины | 1009 | 1 | 160 | 160 |
| 57 | Мины | 1007 | 1 | 160 | 31 |
| 58 | Мины | 1006 | 1 | 400 | 384 |
| 59 | Мины | 1005 | 1 | 250 | 0 |
| 60 | Порожек | 990 | 1 | 250 | 234 |
| 61 | Введенское | 970 | 1 | 250 | 149 |
| 62 | Мины | 966 | 1 | 630 | 630 |
| 63 | С.Слудицы | 942 | 1 | 400 | 91,8 |
| 64 | С.Слудицы | 927 | 1 | 400 | 400 |
| 65 | С.Слудицы | 925 | 1 | 540 | 540 |
| 66 | С.Слудицы | 923 | 1 | 630 | 630 |
| 67 | С.Слудицы | 921 | 1 | 630 | 630 |
| 68 | С.Слудицы | 961 | 1 | 100 | 0 |
| 69 | Мины | 960 | 1 | 630 | 487 |
| 70 | Мины | 958 | 1 | 100 | 92 |
| 71 | Мины | 957 | 1 | 250 | 113 |
| 72 | Каушта | 956 | 1 | 100 | 81 |
| 73 | Каушта | 955 | 1 | 250 | 168 |
| 74 | Мины | 954 | 1 | 160 | 160 |
| 75 | Савкино | 953 | 1 | 63 | 11 |
| 76 | Б.Слудицы | 951 | 1 | 400 | 82 |
| 77 | М.Слудицы | 950 | 1 | 250 | 57 |
| 78 | Борисово | 949 | 1 | 100 | 0 |
| 79 | Введенское | 948 | 1 | 160 | 0 |
| 80 | Каушта | 947 | 1 | 250 | 0 |
| 81 | Горки | 946 | 1 | 250 | 25 |
| 82 | Мины | 944 | 1 | 400 | 298 |
| 83 | Каушта | 943 | 1 | 160 | 160 |
| 84 | Вырица | 924 | 1 | 400 | 366 |
| 85 | Б.Слудицы | 907 | 1 | 250 | 104 |
| 86 | Каушта | 92 | 1 | 250 | 125 |
|  | Итого |  | 87 | 20202 | 13683,8 |

В существующем положении средняя загрузка ПС составляет 35 %. В часы максимума нагрузки энергосистемысредняя загрузка трансформаторов ТП 10(6)/0,4 кВ достигает 44 %.

Протяженность сетей 10(6) кВ проложенных по территории сельского поселения в существующем положении составляет 220 км.

Уличное освещение: электроснабжение установок наружного освещения осуществляется от тех же БКТП, ТП 10(6)/0,4 кВ, предназначенных для питания сети общего пользования. В населенных пунктах светильники уличного освещения располагаются на столбах сети общего пользования ВЛ 0,4 кВ. В настоящее время большинство улиц и проездов в населенных пунктах (особенно небольших) освещаются лишь частично.

Оценка существующего положения в системе электроснабжения на территории Вырицкогогородского поселения:

- Отсутствие резервных мощностей в системе электроснабжения;

- Недостаточный уровень обеспеченности уличным освещением на территории населенных пунктов;

- Для повышения надежности электроснабжения необходимо широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации;

- Линии сети 10(6) кВ развиты достаточно хорошо, что позволяет в кратчайшие сроки при происхождении аварийных ситуаций производить переключения и в установленные нормативами время возобновлять электроснабжение потребителей;

- Требуется реконструкция линий электропередач в большинстве населенных пунктах МО с повышением их пропускной способности;

- Необходима модернизация подстанции 110 кВ «Вырица», которая морально устарела и технически изношена;

- Необходима реконструкция ПС 35/10 кВ «Новинка», которая позволила бы решить проблемы по обеспечению электроэнергией новых потребителей на территории муниципального образования, с учетом перспектив развития с переводом ее в класс 110/35/10 кВ.

- Требуется   реконструкция ВЛ 35 кВ от ПС «Новинская-1» до напряжения 110 кВ,

- Требуется реконструкция и строительство 12 ТП 10/0,4 кВ в период до 2020 г. и еще 59 ТП до 2030 г.;

- Планируется строительство 5 км сетей 10 кВ в районе пгт Вырица и 10 км в районе пос. Новинка и пос. Чаща к новым объектам дачного строительства в период до 2020 года и еще 37 км в период с 2021 по 2030 гг.;

- Требуется замена проводов на ВЛ 35 кВ «Кобринская-2» - ПС «Вырица» с заменой провода АС 70 на АС 120;

- Необходима реконструкция ПС 35/10 кВ «Вырица-тяговая-7» с увеличением пропускной способности до 8,0 МВ·А

- Необходима реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС № 322 «Вырица» - ПС «Кобралово» - 2,0 км.

- 2.7. Характеристика существующего состояния коммунальных систем по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

В муниципальном образовании «Вырицкое городское поселение» действует планово-регулярная система сбора твердых бытовых отходов (ТБО). На территории поселения работают следующие предприятия по сбору и вывозу ТБО:

- ООО «Экомониторинг»;

- ООО ««ВырицкийСпецтранс»

На сегодняшний день в 5 населенных пунктах поселения производится вывоз ТБО от частного сектора контейнерным методом по договорам с «ВырицкимСпецтрансом». За 2016 г. вывезено около 5000 куб.м ТБО.

Для сбора и временного хранения в населенных пунктах установлены 80 контейнеров различного объема.

Доля обустроенных контейнерных площадок составляет около 25 % от требуемого количества. Значительная часть контейнеров (более 50 %) требует замены.

Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов, применяемых в городском поселении, являются:

- система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза);

- система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза).

При системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) заполненные контейнеры (вместимостью 20-30 м3) погружаются на мусоровоз, а взамен оставляются порожние чистые контейнеры.

При системе несменяемых сборников твердые бытовые отходы из контейнеров перегружаются в мусоровоз, а сами контейнеры остаются на месте.

В Вырицком городском поселении селективный сбор бытовых отходов не применяется.

Периодичность вывоза отходов из населенных пунктов пгтВырица, Никольское, п. Мины соответствует санитарным правилам содержания населенных мест: СанПиН 42-128-4690-88.

Твердые коммунальные отходы от Вырицкого городского поселения вывозятся на полигон ООО «Экомониторинг» – расположен примерно в 8 км от пгт. Вырица.

Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах осуществляется по планово-регулярной системе кузовными мусоровозами.

Вывоз ТКО с территории садоводств осуществляется планово-регулярным способом по договорам заключенными садоводствами со специализированными организациями. Кроме того, на территории садоводств размещены площадки для временного хранения ТКО.

Постоянно действующих несанкционированных свалок на территории поселения нет.    Контроль за несанкционированными свалками осуществляет администрация Вырицкого городского поселения. Несанкционированные свалки регулярно ликвидируются.

Все стихийные свалки, возникающие на территории Вырицкого городского поселения, являются потенциальными источниками загрязнения, как почв, так и водных объектов: рек, ручьев, родников и подземных водоносных горизонтов, и подлежат рекультивации по мере их выявления. Полигоны ТКО соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим заключением.

Собранные ТБО поступают на полигон ТКО под д. Каушты. Промышленные отходы предприятий вывозятся по договорам на СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор», ртутьсодержащие отходы (перегоревшие, отработанные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие лампы) по договорам направляются в специализированные организации на утилизацию (ООО «Экологическое предприятие «Меркурий», ЗАО «ПЭКОП» и другие). На предприятиях проводится временное хранение этих отходов в специально оборудованных местах, в соответствии с разработанными проектами ПНООЛР.

Норма накопления ТКО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Услуги по сбору и транспортировке ТКО и размещению их на лицензированных объектах обезвреживания и захоронения осуществляется по договорам, заключенным физическими и юридическими лицами с специализированными организациями.

Услуги по сбору, транспортированию, использованию, обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности осуществляется по договорам, заключенным физическими и юридическими лицами с специализированными организациями.

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

На территории МО действует полигон ТБО «Экомониторинг».Вырицкий полигон ТБО ООО «Экомониторинг» занимает площадь 7,5 га, эксплуатируется с 1986 года. Мощность полигона составляет 1000 м³/сут. На полигоне используется спецтехника: бульдозеры – 2 шт. и уплотнители  – 2 шт.На полигоне осуществляется складирование отходов, уплотнение, засыпка слоя песком или землей. Высота слоя накопленных отходов – 10 м. Площадь под отходами – 4 га. Имеются 7 артезианских скважин для контроля грунтовых вод. Планируется расширить полигон до 14 га.

В настоящий момент разработан проект реконструкции полигона. Проектом реконструкции объекта предусмотрены следующие инженерно-строительные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния поверхностных и подземных вод:

- устройство оградительной дамбы из чистого привозного грунта для локализации участка складирования отходов, при этом поверхностный сток с дамбы в кольцевой канал не будет соприкасаться с загрязненными свалочными массами;

- устройство противофильтрационного экрана в теле дамбы для локализации фильтрата;

- строительство системы по сбору загрязненных поверхностных и производственных сточных вод на участках стоянки и мойки машин в герметичные емкости с повторным использованием стоков для увлажнения поверхности отвала отходов;

- рекультивация поверхности отработанных карт противофильтрационным экраном, при этом полностью прекращается образование фильтрата за счет атмосферных осадков;

- применение незагрязненных грунтов и почв при рекультивации поверхности карт;

- осуществление контроля за качеством грунтовых вод посредством устройства наблюдательных скважин выше и ниже полигона по течению грунтового потока.

В 2006 году выполнена обваловка полигона, оборудована контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов на выезде, но противофильтрационный экран основания отсутствует, не выполняется качественное уплотнение и засыпка изолирующим слоем отходов, в результате чего имеют случаи самовозгорания твердых бытовых отходов на полигоне, полигон не обеспечен проточной питьевой водой, бытовые помещения для рабочих не оборудованы в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Система приема вторичного сырья на территории МО в настоящее время отсутствует.

В качестве основных направлений совершенствования по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, рассматриваются:

- Обустройство в зоне многоквартирных жилых домов специально оборудованных площадках.

- Увеличение частоты вывоза ТБО в летний период

- Организация селективного сбора ТБО и его последующая переработка.

- Установка септиков, для сбора жидких сточных вод, образующихся в результате жизнедеятельности населения в неканализованной части поселения во всех населенных пунктах.

- Организация сбора и вывоза сточных вод в неканализованной части поселения во всех населенных пунктах для исключения сброса неочищенных сточных вод в почву.

- Налаживание системы учета объема образования отходов во всех поселениях.

- Реконструкция полигона ООО «Экомониторинг» рядом с д. Каушты.

- ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Численность  постоянного  населения  Вырицкого  городского  поселения     на  01.01.2017  года составляет  всего 15218 чел., в том числе, численность населения в поселке городского типаВырицкий составляет 12430 человек (82%) и  2789 человекэто жители остальных населенных пунктов (18%).

Проектная численность населения Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на расчетный срок, в соответствии с  генеральным планом (2030 г.) составит 20 тыс. человек. Прирост населения прогнозируется, исходя из развития  промышленного производства, предприятий малого бизнеса, социально-бытового обслуживания и туристско-рекреационного комплекса в поселении.Прирост населения происходит за счет привлекательности территорий поселения для жителей зон комплексной малоэтажной застройки.

Численность населения на первую очередь (2020 г.), с учетом корректировок генерального плана, определена в размере 17,5 тыс. человек.

На территории поселения необходимо решить следующие задачи по развитию и размещению объектов жилищного фонда:

- ликвидация очереди на получение жилья;

- расселение аварийного жилого  фонда;

- строительство жилья на вновь застраиваемых территориях и на свободных территориях внутри существующих границ населенных пунктов;

- обеспечение реализации областного закона от 14 октября 2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Развитие   Вырицкого городского поселения будет происходить при сохранении существующей  плотности застройки  в городских населенных пунктах и развитии строительства многоквартирных жилых домов в городских поселениях. Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять многоквартирными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,08 га до 0,30 га.

Базовыми принципами развития застройки на территории муниципального образования являются:

- усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах существующих  производственных  зон  за  счет  упорядочения  использования  земельных участков, реорганизации недействующих объектов;

- формирование новых жилых групп и кварталов   жилой  застройки в населенных пунктах поселения;

- поэтапный вынос жилого фонда с территорий, на которые распространяется действие санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов, разработка мероприятий по сокращению этих зон;

- создание обслуживающих и производственно-деловых зон вблизи основных транспортных путей – вблизи железнодорожной станции и автодорог регионального значения.

Существующий объем жилищного строительства определяется в соответствии с выданными разрешениями на строительство.

Жилая  застройка поселения представлена:  индивидуальными жилыми  домами,  жилыми  домами  блокированной  застройки,  многоквартирными жилыми домами.

Баланс  использования  территории  жилой  застройки  на  расчетный  срок определяется по генплану.

Сведения о выданных разрешениях на строительство по всем поселениям Гатчинского района:

2015 год – 461 разрешение;

2016 год – 387 разрешение на строительство;

2017 год – 414 разрешение на строительство.

При средней площади строительства индивидуального жилого дома 100 кв.м и среднем сроке строительства 5 лет на период до 2020 года объем жилищного строительства составит 48400 кв.м индивидуальных жилых домов. При среднем сроке строительства многоквартирного жилого дома 2 года объем жилищного строительства  многоквартирных жилых домов составит 31267,07 кв.м.

Общий объем жилищного строительства на 2020 год составит 79667,07 кв.м, на расчетный период до 2030 г. 462 тыс. кв.м.

С учетом прогнозируемых объемов жилищного строительства, объектов социально-экономического назначения и производственно-коммерческого характера потребуется развитие и создание дополнительных  объектов инженерной  инфраструктуры.

Степень обеспеченности инженерным оборудованием жилищного фонда МО Вырицкое по данным генерального плана на конец прогнозного периода: водопроводом – 90 %, канализацией – 80, %, центральным отоплением – 60 %, горячим водоснабжением – 60 %, газом – 90 %.

Площадь ветхого фонда составляет 5400 кв.м., в нем проживает 314 человек.

Важнейшей задачей в области социальной политики поселения в настоящее время является полная ликвидация аварийного и ветхого жилья.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения, установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2022-2027 гг.

Таблица 4.1

Значения показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) (% от числа опрошенных) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 50 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |

  - Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Для обеспечения учета показателей надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспектив их развития, а также показателей качества коммунальных ресурсов, Программой установлены текущие (базовые) и плановые значения показателей надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

    - Значения целевых показателей систем водоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов систем водоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Значения целевых показателей централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 30,0 | 25,0 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,0 | 52,5 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 29,9 | 29,9 | 27,9 | 25,9 | 22,0 | 20,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 29,8 | 24,4 | 8,68 | 8,12 | 8,00 | 7,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м) | 1,88 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |

    - Значения целевых показателей систем водоотведения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Значения целевых показателей централизованных систем водоотведения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 95 |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 10 |
| Показатели надежности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,50 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м3) | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |

    - Значения целевых показателей систем теплоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем теплоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Значения целевых показателей систем теплоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

    - Значения целевых показателей систем электроснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем электроснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Значения целевых показателей систем электроснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической энергии (%) | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |

    - Значения целевых показателей систем газоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем газоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Значения целевых показателей систем газоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) | 70 | 75 | 80 | 82 | 85 | 90 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| износ оборудования систем газоснабжения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |

    - Значения целевых показателей объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, устанавливаемые в Программе с учетом 5 % ежегодного увеличения объемов образования отходов, приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Значения целевых показателей коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |
| объем образования отходов от потребителей(тыс. м3/год) | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 16,0 |
| Показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям (%) | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |

  - Мероприятия комплексного развития коммунальной инфраструктуры

    - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

Таблица 4.8

- График реализации мероприятий направленных на обеспечение новых объектов капитального строительства услугами электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей электроснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей газоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей теплоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей водоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых и существующих объектов капитального строительства:

в отношении доступности для потребителей систем водоснабжения и водоотведения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, с 80 % в 2018 году до 90,0 % к  2030 году.

в отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (обеспечением топливом), в период с 2018 по  2030 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем электроснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, в период с 2018 по  2030 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем газоснабжения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, с 60 % в 2018 году до 90,0 % к  2030 году.

    - Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Ниже представлены основные мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Таблица 4.9

- График реализации мероприятий направленных на обеспечение новых объектов капитального строительства услугами по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| организация заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов | + | + | + | + | + | + |
| обеспечение на уровне муниципального образования контроля качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 70 % в 2018 году до 100 % к  2030 году;

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2018 года по  2030 год.

    - Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов.

Таблица 4.10

График реализации мероприятий направленных на на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем электроснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция сетей газоснабжения с заменой запорной арматуры | + | + | + |  | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем теплоснабжения | + | + | + |  | + | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоснабжения | + | + | + | + |  | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоотведения | + | + | + |  |  | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов:

в отношении качества питьевой воды:

снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 75 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 55,2 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 3,9 % в 2018 году до 2,0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 29,9 % в 2018 году до 20,0 % к 2030 году;

в отношении качества поставляемых услуг водоотведения:

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, с 25 % в 2018 году до 90 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 50 % в 2018 году до 90 % к 2030 году;

снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, с 5 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение доли поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, с 90 % в 2018 году до 10 % к 2030 году;

в отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 1,3 ед./км в 2018 году до 0,25 ед./км к 2030 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 35,0 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

в отношении надежности систем водоотведения:

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 60 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 2ед./км в 2018 году до 0,50 ед./км к 2030 году;

в отношении надежности обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), с 0,05 ед./км в 2018 году до 0,01 ед./км к 2030 году;

поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров и услуг систем электроснабжения (час/день) с 2018 по2030 год на уровне 24/7;

в отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) с 2018 по2030 год на уровне 0ед./км.

    - Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Таблица 4.11

График реализации мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электрической энергии |  | + |  |  |  | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение энергетического аудита системы теплоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| мероприятия, направленные на снижение удельного расхода топлива | + | + | + |  |  | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | + | + | + |  | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | + | + | + |  | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 29,8 % в 2018 году до 7,0 % к  2030 году;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/м3), с 1,88 в 2018 году до 1,3 к  2030 году;

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м3)с 1,6 в 2018 году до 1,1 к  2030 году;

в отношении ресурсной эффективности электроснабжения:

снижение уровня потерь электрической энергии, с 10,0 % в 2018 году до 8,0 % к  2030 году.

    - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Таблица 4.12

График реализации мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения за счет улучшения деятельности организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, а также оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция котельных с переводом на природный газ |  |  | + | + | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, направленные на снижения количества сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |  |  | + | + | + | + |
| в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальныхотходов |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация несанкционированных свалок | + | + | + | + | + | + |
| организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  | + | + | + | + | + |
| организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, приборов, содержащих ртуть | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) с 75 % в 2018 году до 60 % к  2030 году;

сохранение доли несанкционированных свалок на территории муниципального образования на нулевом уровне;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 83 % в 2018году до 90 % к  2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 45 % в 2018 году до 90 % к  2030 году.

    - Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

Ниже представлены основные мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

Таблица 4.13

График реализации мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жизнедеятельности на территории поселения

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| установка приборов учета электроэнергии | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

в отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

повышение доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, с 99,5 % в 2018 году до 100,0 % к  2030 году;

поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в период с 2018 по  2030 год на уровне 100,0 %;

- АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам систем коммунальной инфраструктуры, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

В приложении 1 к Программе представлена укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры с учетом сборников:

НЦС 81-02-12-2014«Наружные электрические сети»;

НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети»;

НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации»;

НЦС 81-02-15-2014 «Сети газоснабжения».

Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена с учетом приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» (НЦС 81-02-2014).

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборниках предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов инженерной инфраструктуры которых финансируется в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов- представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных  данных,  технических  условий  на  проектирование  и  проведение  необходимых  согласований  по

проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские

работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до объекта строительства.

Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Прогнозные показатели спроса на коммунальные ресурсы зависят от ряда факторов, среди которых, в том числе и финансовые возможности потребителей.

Среди основных категорий потребителей коммунальных ресурсов можно выделить физических лиц (население), а также хозяйствующих субъектов экономики поселения: коммерческие организации, бюджетные учреждения.

Платежеспособность пользователей услуг коммунального хозяйства зависит, в первую очередь, от общего экономического положения в поселении, уровня инфляции, размера оплаты труда работников организаций, превышения среднего уровня дохода населения над уровнем прожиточного минимума.

На способность оплачивать услуги коммунального хозяйства субъектами реального сектора экономики влияет общая экономическая ситуация в поселении: финансовые показатели деятельности предприятий, в частности, рентабельность, количество объектов малого и среднего бизнеса, развитие объектов социальной сферы.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана может определяться на основании план развития поселения, плана прогнозируемой застройки.

Под планом прогнозируемой застройки следует понимать подготовку документации по планировке территории, которая осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Генеральным планом не предусмотрено существенное повышение градостроительной активности на территориях населенных пунктов в составе муниципального образования. Существующий объем жилищного строительства определяется в соответствии с выданными разрешениями на строительство.

Жилая  застройка поселения представлена:  индивидуальными жилыми  домами,  жилыми  домами  блокированной  застройки,  многоквартирными жилыми домами.

Баланс  использования  территории  жилой  застройки  на  расчетный  срок определяется по генплану.

Прогноз  объема  планируемого  жилищного  строительства  в  соответствии  с

выданными  разрешениями в разрезе 2012 года -истекшего периода 2017 года.

Степень обеспеченности инженерным оборудованием жилищного фонда МО Вырицкое по данным генерального плана на конец прогнозного периода: водопроводом – 90 %, канализацией – 90, %, центральным отоплением – 60 %, горячим водоснабжением – 60 %, газом – 90 %.

Важнейшей задачей в области социальной политики поселения в настоящее время является полная ликвидация аварийного и ветхого жилья.

Сведения об аварийном и ветхом жилищном фонде, требующем немедленной реконструкции представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Сведения об аварийном и ветхом жилом фонде в Вырицком городском поселении по состоянию на конец 2016 года

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество домов | ед. | 30 |
| Площадь | м2 | 5400 |
| Число квартир | ед. | 180 |
| Число жителей | чел. | 314 |

К документации по планировке территории относятся проекты планировки территории, которые разрабатываются в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Генеральным планом предусмотрено заметное повышение градостроительной активности территорий населенных пунктов в составе муниципального образования. Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проекта и на период 1 очереди согласно генеральному плану представлен ниже.

Численность населения составляет 15219 чел. (на 01.01.2017 года).

12635 человек - жители городской местности (83%). Численность населения в городском поселке Вырица составляет 12635 чел. (83%). 7023 человек относятся к экономически активному населению.

Таблица 6.2

Прогноз динамики изменения численности населения

| № п/п | Наименование | На 01.01.2017 года | Расчетная численность населения на I очередь 2020 год | Расчетная численность населения на II очередь 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность постоянного населения, чел. | 15219 | 18900 | 20000 |
| 2 | Общая численность сезонного населения, чел. | 65000 | 70000 | 75000 |
| 3 | Плотность населения, чел./га | 0,835 | 0,925 | 0,988 |

Вырицкое городское поселение издавна является популярным местом отдыха жителей Санкт-Петербурга, в летний период численность  населения увеличивается в несколько раз.

Таблица 6.3

Объем нового жилищного строительства на расчетный срок проекта

| Показатели | Единица измерения | 1 очередь (2020 г) | Расчетный срок (2030 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения поселения | тыс. чел | 17,50 | 20,0 |  |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 общей площади на 1 чел. | 39,92 | 49,73 |  |
| Требуемый жилой фонд | тыс. м2 | 698,6 | 994,7 |  |
| Существующий жилой фонд на начало периода | тыс. м2 | 636,7 | 698,6 |  |
| Убыль жилого фонда (за период) | тыс. м2 | 17,83 | 48,90 |  |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 618,9 | 649,7 |  |
| Объем нового жилищного строительства на конец периода | тыс. м2 | 79,7 | 345,0 |  |
| Среднегодовой объем нового строительства, в том числе, многоквартирная застройка | тыс. м2 | 19,9 |  | 34,5 |
|  |  | 7,8 |  | 13,5 |

Прогноз численности населения согласно информации генерального плана.

В схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района в качестве целевого варианта демографического развития принят «умеренно оптимистичный вариант», согласно которого численность Вырицкогогородского поселения прогнозируется к 2020 году – 17,5 тыс. чел., к 2030 году – 20,00 тыс.  чел.

В указанном документе сказано, что оптимистический вариант возможен в результате синергетического результата осуществления активной и успешной демографической политики на федеральном уровне, осуществления активной социально-экономической политики в Гатчинском муниципальном районе и росте влияния Санкт-Петербурга, которое может быть связано с переносом в Гатчинский муниципальный район части производственной деятельности (в том числе с размещением филиалов предприятий из Санкт-Петербурга).

Согласно заложенных целевых параметров по сводному перечню целей и задач социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года, в части демографических показателей, численность населения области будет увеличиваться как вследствие уменьшения естественной убыли населения, так и увеличения миграционного прироста. В прогнозе рассматривались 2 варианта прогноза: сдержанно-оптимистичный и умеренный. В соответствии с прогнозом, к 2013 году численность населения области по сдержанно-оптимистичному варианту прогноза увеличивалась до 1 633,0 тыс. человек или на 0,1% к 2009 году, к 2025 году – до 1 679,4 тыс. человек или на 2,8% к 2013 году (по умеренному варианту темпы прироста определялись, соответственно, 0,09% и 2,3%).Фактическая численность населения в Ленинградской области по данным Росстата увеличилась за период 2009 -2013 гг. на 8,13% и превосходила цифры сдержанно-оптимистического варианта в 2013 году  в 1,08 раза.

Для Вырицкого МО прирост населения за период 2009 – 2017 годов  составил 7,1%. В соответствии с оптимистическим вариантом Генерального плана развития МО численность населения к 2020 году составит 18,9 тыс. чел., увеличившись по сравнению с населением на 1 января 2017 года на 3681 человек. В соответствии с указанным вариантом прирост населения в период 2017 – 2020 гг. должен был вырасти  с 0,8% в год (средний темп роста населения с 2009 по 2017 гг.) до 7,5%. Указанные данные заставляют усомниться в реалистичности оптимистического варианта и остановиться на умеренно-оптимистическом варианте изменения численности населения МО до 2020 года. Среднегодовые темпы прироста на период 2021 – 2030 годов по генеральному плану составляют 1,3% в год.

Таблица 6.4

Прогноз численности населения и источников его формирования по сдержанно-оптимистическому сценарию

| Периоды | Численность населения на начало и конец периода (тыс.чел.) | В том числе за счет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Естественного прироста |  |  | Механического прироста |  |  |
|  |  | Всего за период (тыс.чел.) | В среднем в год (тыс.чел.) | на 1000 чел. | Всего за период (тыс.чел.) | В среднем в год (тыс.чел.) | на 1000 чел. |
| 2017–2020 | 15,22–17,5 | -0,413 | -0,103 | -6,37 | 2,694 | 0,67 | 41,57 |
| 2021–2030 | 17,5–20,0 | -1,210 | -0,121 | -6,26 | 3,710 | 0,37 | 19,18 |

Учитывая сложившиеся тенденции и в целом благоприятные условия стабилизации и оздоровления экономики, а соответственно постепенный рост всех параметров поселения, в качестве целевого сценария принимается сдержанно-оптимистический сценарий.

Прогноз численности населения выполнен с учетом увеличения численности населения от базового значения количества населения по состоянию на 1 января 2017 г.за счет демографических процессов на500 человек в год за счет миграционных процессов и имеет следующие значения: 15760  человек на 1 января 2018 год и рост до 20000 человек к 2030 году.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

    - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

В целях определения целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры выбраны показатели, которые являются общими для всех систем коммунальной инфраструктуры.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 (ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» установлены критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, к которым относятся:

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных).

Программой предлагается принять критерий «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения» за основной показатель комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Согласно пункту 18 постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 на официальном сайте субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, размещаются баннеры (графические изображения или краткую информацию о проводимом опросе с применением IT-технологий), представляющие собой ссылки на сайт или страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где проводится опрос населения с применением IT-технологий.

В качестве базового значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» на 2018 год принято значения равное 50 % по результатам опроса населения Гатчинского района, проведенного в 2015 году(источник информации: официальный сайт Правительства Ленинградской области (http://lenobl.ru/vote/2016). Плановые значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» установлены исходя из требований повышения удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами стремящимся к 100 % и исходя из действий, направленных на привлечение большего количества населения к участию в опросе.

Показатель «степень охвата потребителей приборами учета» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Таким образом к целевым показателям комплексного развития коммунальной инфраструктуры относятся:

показатель «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных)»;

показатель «степень охвата потребителей приборами учета».

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2023- 2030 г.

Таблица 6.5

Значения показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) (% от числа опрошенных) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 50 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |

    - Обоснование целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения

Для определения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры выбран показатель«доступность для населения коммунальных услуг».

Показатель «доступность для населения коммунальных услуг» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Кроме этого, следует учитывать, что показатель «доступность для населения коммунальных услуг» относится к показателю перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.Критерий доступности для потребителей услуг может определятся на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.

Таким образом к целевым показателям мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры относится:

показатель «доступность для населения коммунальных услуг».

Значения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6

Значения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |

  - Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Централизованное водоснабжение имеется в двух населенных пунктах: пгт. Вырица и дер. Мины. Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга.Территорию самого пгт.Вырица можно разделить на три технологические зоны централизованного водоснабжения (по территориальному расположению источников водоснабжения, с учетом эксплуатирующей организации):

- система водоснабжения пос. Вырица от скважин АО «Коммунальные системы Гатчинского района»;

- система водоснабжения пос. Вырица от скважин ГДОУ «ДОГ Малыш»;

- система водоснабжения пос. Вырица отскважина ООО «Узор».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

Объем потребления воды из централизованных систем водоснабжения в последние годы снижается. Динамика изменения балансаводоснабжения за последние годы представлена в таблице 6.7.

Таблица 6.7

Динамика изменения баланса водоснабжения в Вырицком городском поселении

| Год | Общая подача воды, м3 | Внутренний оборот (в том числе ГВС), м3 | Реализация воды, м3 | Потери при производстве и транспортировке, м3 | Среднесуточная подача, м3 | Среднесуточное водопотребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 392995,50 | 107853,48 | 230708,17 | 54433,85 | 1076,70 | 927,60 |
| 2010 | 372408,21 | 98164,36 | 222450,12 | 51793,73 | 1020,30 | 878,40 |
| 2011 | 362140,64 | 97687,66 | 214750,71 | 49702,27 | 992,17 | 856,00 |
| 2012 | 365202,13 | 99598,11 | 214608,98 | 50995,04 | 1000,55 | 860,80 |
| 2013 | 391979,81 | 110347,16 | 218359,66 | 63272,99 | 1073,92 | 900,60 |
| 2014 | 337963,00 | 89120,00 | 194290,00 | 54554,00 | 925,90 | 776,50 |
| 2015 | 291980,00 | 71976,00 | 172873,00 | 47131,00 | 799,90 | 670,80 |
| 2016 | 252636,00 | 58093,00 | 153763,00 | 40780,00 | 690,30 | 580,40 |

Основные потребители воды систем централизованного водоснабжения  находятся в пгт. Вырица (92,0%). Структура баланса централизованного водоснабжения в Вырицком городском поселении в 2016 году приведена в таблице 6.8.

Таблица 6.8

Структура отпуска воды в 2016 году (м3)

| Населенный пункт | Группа потребителей |  |  | Собственные нужды системы водоснабжения | Всего | Доля в общем объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджет | Прочие |  |  |  |
| пгт.Вырица | 85861 | 13854 | 30125 | 49517 | 179358 | 75,1% |
| Котельные пгт. Вырица | 0 | 0 | 0 | 18992 | 18992 | 8,0% |
| дер.Мины | 23269 | 653 | 0 | 16406 | 40329 | 16,9% |
| Всего | 109131 | 14507 | 30125 | 84915 | 238678 | 100,0% |
| Доля категории потребителей,% | 46% | 6% | 13% | 36% | 100% |  |

В 2016 году объем коммерческого отпуска воды составил 64,0% всей полезно используемой воды.

Централизованное водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Общая характеристика централизованной сети водоснабжения МО представлена в таблице 6.9, а водозаборов в таблице 6.10.

Таблица 6.9

Общая характеристика централизованных систем водоснабжения

| Название водозабора | Тип водозабора | Количество оголовков (скважин), шт. | Проектная мощность, м3/сут | Фактическая мощность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Вырица (АО «Коммунальные системы Гатчинского района») | Арт. скважины | 11 | 1283,9 | 692,2 |
| П. Вырица (ГДОУ «ДОГ Малыш») | Арт. скважина | 4 | 1680,0 | 212,4 |
| П. Вырица ОАО «Узор» | Арт. скважина | 1 | 110,0 | 34,6 |
| Дер. Мины | Арт. скважина | 1 | 222,0 | 134,7 |
| Всего | - | 17 | 3295,9 | 1073,9 |

Данные таблицы 2.4 показываю, что дебит скважин в 2016 году использовался на 32%.

В связи со снижением удельного водопотребления резерв дебита на прогнозный период до 2030 года  составляет не менее 67%.

Таблица 6.10

Характеристика источников водоснабжения муниципального образования

| Источник водоснабжения | Местоположение источника водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Глубина заложения, м. | Марка насоса, мощность эл.двиг., кВт | Рабочие/ резерв | Режим работы насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Вырица |  |  |  |  |  |  |
| Скважина рег. №10 | улица Московская (ВТМО больница) | 1956 | 40 | ЭЦВ 5-6,5-80, 3 кВт | Рабочая | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №2249 | проспект Брацлавский («ДОЗ») | 1971 | 70 | ЭЦВ 5-6,5-80, 3 кВт | Рабочая | Автоматический, по перепаду давления |
| Скважина рег. №606 | в районе улиц Еленинская и Утинская («ВЗМИ») | 1972 | 60 | ЭЦВ 6-10-110, 5,5 кВт | Рабочая | Автоматический, по перепаду давления |
| Скважина рег. №2383 | Вырицкое шоссе, 168 (ВЗМИ) | 1964 | 82 | ЭЦВ 6-10-110, 5 кВт | Резерв | Автоматический , по перепаду давления |
| Скважина рег. №3337 (по факту – 3 скважины) | пгт. Вырица, улица Бернадская («Школа») | 2005 | 110 | ЭЦВ 5-6,3-80, 3 кВт | Рабочая | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №3200 | пгт. Вырица, между улицами Лермонтовская и Никольская («Дальняя») | 1977 | 120 | ЭЦВ 8-25-70, 7,5 кВт | Рабочая | Автоматический , по перепаду давления |
| Скважина рег. №3199 | пгт. Вырица, улица Алексеевская («Керосинка») | 1976 | 120 | ЭЦВ 8-25-125, 13 кВт | Рабочая | Автоматический , по перепаду давления |
| Скважина рег. №2421 | улица Соболевского («Поликлиника») | 1965 | 70 | ЭЦВ 6-10-80, 4 кВт | Рабочая | Автоматический , по перепаду давления |
| Скважина рег. №4/70 | пгт. Вырица, берег реки Оредеж, улица Жертв Революции, Станция ОЖД | 1976 | 120 | ЭЦВ 8-6,3-80, 3 кВт | Рабочая | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №4/58 | берег реки Оредеж, улица Жертв Революции, Станция ОЖД | 1978 | 124,5 | ЭЦВ 8-25-100, 11 кВт | Резерв | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №14317 | пгт. Вырица, угол проспекта Павловский и улицы Бакунина («ВТМО» поликлиника) | 1966 | 61,5 | ЭЦВ 6 | Рабочая | Автоматический, применяется частотное регулирование |
| Скважина рег. №77876 | пгт. Вырица, территория ГДОУ «ДОГ Малыш» | 1993 | 130 | ЭЦВ-6-16-110, 7,5 кВт | Рабочая | Ручной |
| Скважина рег. №49946 | пгт. Вырица, территория ГДОУ «ДОГ Малыш» | 1980 | 130 | ЭЦВ-6-16-110, 7,5 кВт | Рабочая | Ручной |
| Скважина рег. №53026 | пгт. Вырица, территория ГДОУ «ДОГ Малыш» | 1980 | 125 | ЭЦВ-6-10-110, 5,5 кВт | Рабочая | Ручной |
| Скважина рег. №49894 | пгт. Вырица, территория ГДОУ «ДОГ Малыш» | 1980 | 130 | ЭЦВ-6-10-110, 5,5 кВт | Рабочая | Ручной |
| Скважина рег. №2313 | пгт. Вырица, территория ООО «Узор» | 1962 | 75 | Colpeda 4SD 10/24 | Рабочая | Автоматический |
| Скважина рег. № 69834 | пгт. Вырица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Скважина рег. № б/н | пгт. Вырица, ул.Слуцкой-Андреевская, 29 кв. | н/д | н/д | ЭЦВ 8-25-100, 11 кВт | н/д | н/д |
| дер. Мины |  |  |  |  |  |  |
| Скважина рег.№3394 | Дер. Мины | 1981 | 100 | ЭЦВ 8-40-70, 13 кВт | Рабочая | Автоматический |

Подземные воды, используемые для водоснабжения пресные, преимущественно гидрокарбонатные, смешенного катионного состава. Ордовикский горизонт сложен известняками и доломитами, что определяет высокую жесткость воды, снижая ее потребительские качества. Типичные значения общей жесткости воды в ордовикском горизонте приближаются к допустимому пределу (7 мг-экв./л) и иногда превосходят этот предел.

Бактериологическое состояние первых, не защищенных или недостаточно защищенных от поверхностного загрязнения подземных вод, неблагополучное. Малая мощность перекрывающих ордовикский горизонт четвертичных отложений (1,0-8,0 м) и развитие карстовых процессов определяют плохую защищенность подземных вод от проникновения поверхностных загрязнений.

Качество питьевой воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения, во всех населенных пунктах Вырицкого городского поселения по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода».

Водопроводные сетипгт. Вырица общей протяженностью 7,6 км, выполнены из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубДуот 40 до 250 мм. Протяженность участка из полиэтиленовых труб 0,35 км. Для подачи воды в отдельные микрорайоны используются 4 водонапорных башни (2 в аварийном состоянии). Имеются 2 насосных станции 2-го подъема, которые используются для подачи воды в водонапорные башни.

Водопроводная сетьдер. Мины общей протяженностью 1,2 км выполнена:

- из стальных труб Ду 100 мм, протяженностью 0,4 км,

- из полиэтиленовых труб Ду 90 мм, протяженностью 0,3 км,

- из полиэтиленовых труб Ду 50 мм, протяженностью 0,5 км, для обеспечения водоснабжения коттеджей.

В текущий момент времени износ водопроводных сетей в пгт. Вырицасоставляет 80%, в дер. Мины – 43% (Таблица 6.11).

Таблица 6.11

# Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей

| Тип водопроводной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Пгт. Вырица | 40-250 | 7,6 | 80 |
| Дер. Мины | 50-100 | 1,2 | 43 |

В существующем положении, территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются 20 деревень, 3 поселка, 1 хутор и 1 поселок при железнодорожной станции. Самыми большими населенными пунктами, не охваченными централизованным водоснабжением, являются пос. Чаща (432 чел) и пос. Новинка (247 чел). В остальных населенных пунктах численность населения не превышает 150 человек. В 6 населенных пунктов численность населения насчитывает менее 10 человек.

Водоснабжение всех неохваченных централизованным водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет колодцев и индивидуальных скважин.

В существующем положении в системах централизованного водоснабжения Вырицкого городского поселения основными проблемами снабжения населения качественной питьевой водой являются:

- высокий физический и моральный износ сетей водоснабжения;

- большие потери воды при транспортировке;

- недосточная обеспеченность источников водоснабжения приборами учета воды;

- недостаточный уровень автоматизации оборудования.

В качестве основных мероприятий по совершенствованию и развитию систем водоснабжения Вырицкого городского поселения предусмотрены:

- реконструкция водопроводных сетей с полной заменой стальных и чугунных участков водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов;

- расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения;

- внедрение повсеместной автоматизации оборудования;

- установка коммерческих приборов учета на источниках водоснабжения.

Реализация представленных мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей.

    - Водоотведение

Система централизованного водоотведения Вырицкогогородского поселения состоит из одной эксплуатационной зоны, территориально охватывающей следующие населенные пункты:

- пос. Вырица;

- дер. Мины.

Сточные воды, собираемые с помощью системы централизованного водоотведения поступают на очистку на канализационные очистные сооружения (КОС), находящиеся на противоположном берегу р. Оредеж

Территория пгт. Вырица канализована не полностью: не канализована центральная часть поселка, включая больницу. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от многоквартирных домов, не имеющих подключения к сетям централизованного водоотведения, предоставляет управляющая организация МУП ЖКХ «Вырицкий». Отходы откачиваются спецавтомашиной с последующим вывозом на КОС пос. Вырица. Основная часть сточных вод принимается в поселке Вырице (83,3%).  На долю д. Мины приходится 16,7% всех собираемых сточных вод

В канализованной части городского поселения Вырица общесплавная система канализации. Сточные воды городского поселения и промышленных предприятий по канализационным сетям отводятся на канализационные насосные станции (КНС). Количество КНС - 10 шт.

КНС «ВЗМИ»пгт. Вырица, улица Ленина – улица Введенского

КНС перекачивает сточные воды от двух и пяти этажных жилых домов по одному напорному трубопроводу Ø 150 мм на КНС Опытно-механического завода (ОМЗ). КНС оборудована двумя насосами марки ФГ 57/9,5 производительностью 50 м3/час, напором 10 м с мощностью двигателя 4 кВт и насосом марки СМ 100-65-200 производительностью 100 м3/час, напором 52 м с мощностью двигателя 22 кВт (2 рабочих, 1 резервный). В приемном резервуаре установлена решетка, удаление отбросов осуществляется вручную. Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме, в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре.

КНС «Школа»пгт. Вырица, улица Тургенева – улица Чехова

КНС перекачивает сточную воду от котельной, школы, детского сада на КНС «Баня». Напорная линия выполнена в однотрубном исполнении, диаметром 150 мм протяженностью около двух километров. Периодически возникают засоры при попадании посторонних предметов. КНС оборудована двумя насосами марки СД 50/10,5 производительностью 50 м3/час, напором 11 м с мощностью двигателя 4 кВт (1 рабочий, 1 резервный). В приемном резервуаре установлена корзина, удаление отбросов осуществляется вручную. Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме, в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре.

Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

КНС «Баня» пгт. Вырица, улица Андреевская – улица Баркановская

КНС принимает сточные воды от КНС «Школа», бани городского поселения и котельной. КНС оборудована двумя насосами марки СД 50/10,5 производительностью 50 м3/час, напором 11 м с мощностью двигателя 4 кВт (1 рабочий, 1 резервный). В приемном резервуаре установлена решетка, удаление отбросов осуществляется вручную. Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме, в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре. Перекачка сточных вод производится на КНС № 2А.

Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

КНС «29квартал»пгт. Вырица, улица Оредежская – Сиверское шоссе

КНС принимает сточные воды от пяти этажных жилых домов и магазина. КНС оборудована двумя насосами марки СМ 125-80-315 производительностью 80 м3/час, напором 52 м с мощностью двигателя 18,5 кВт (1 рабочий, 1 резервный) и насосом марки ФГ 81/31 производительностью 80 м3/час, напором 32 м с мощностью двигателя 18,5 кВт. В приемном резервуаре установлена решетка, удаление отбросов осуществляется вручную. Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме, в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре. Перекачка сточных вод производится на КНС № 2А.

Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

КНС № 2А г. пгт. Вырица, берег р. Оредеж

Принимает сточные воды от вышеперечисленных КНС и перекачивает на ГНС. КНС № 2А оборудована двумя насосами марки СМ 100-65-200/2 производительностью 100 м3/час, напором 52 м с мощностью двигателя 37 кВт и насосом марки ФГ 115/25 производительностью 90 м3/час, напором 32 м с мощностью двигателя 22 кВт (2 рабочих, 1 резервный). Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме от уровня сточных вод в приемном резервуаре. Установлена сигнализация, срабатывающая при аварийно высоком уровне. Удаление отбросов с решетки выполняется вручную, дробилка не работает. Перекачка сточных вод осуществляется по двум напорным трубопроводам протяженностью около 700 м, материал - сталь, чугун. Под руслом р. Оредеж выполнен дюкерный переход.

КНС «Мины» д. Мины, улица Краснофлотская

НС дер. Мины модульного типа, перекачивает сточные воды с жилых домов на ГНС по двум стальным напорным трубопроводам Ø 150 мм. КНС оборудована двумя погружными насосами марки АГР «Иртыш-75» (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 65 м3/час, напором 20 м с мощностью двигателя 7,5 кВт. Среднечасовой приток составляет около 7 м3. Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме от уровня сточной воды в резервуаре. Перекачка сточных вод производится на ГНС.

КНС «ГУЗЛ»пгт. Вырица, улица Бакунина – улица Карла Маркса

КНС перекачивает сточные воды от районной поликлиники, детского дома. КНС оборудована двумя насосами марки СД 25/14 производительностью 25 м3/час, напором 12 м с мощностью двигателя 3 кВт (1 рабочий, 1 резервный). В приемном резервуаре установлена решетка, удаление отбросов осуществляется вручную. Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме, в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре. Перекачка сточных вод производится на ГНС.

Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

КНС «Детский городок»,пгт. Вырица, территория ГДОУ «ДОГ Малыш»

КНС «Детский городок» обслуживается персоналом ГДОУ «ДОГ Малыш» и осуществляет передачу сточных вод от зданий детского городка, котельной, а также двух жилых многоквартирных домов на ГКНС пос. Вырица.

КНС оборудована двумя насосами СМ 100-65-200 мощностью 22 и 30 кВт.

По стене КНС проходит граница балансовой принадлежности канализационных сетей – после КНС канализационная сеть эксплуатируется ОАО «КСГР».

КНС (очистные больницы) пгт. Вырица, на территории ВТМО

Насосная станция производит перекачку стоков от КНС «ВЗМИ» к КНС № 2А.

Данная НС является наиболее проблемной на территории городского поселения, поскольку в настоящее время ее эксплуатацией никто не занимается.

ГКНС пгт. Вырица, ул. Мира - улица Карла Маркса

Поступающие сточные воды от КНС № 2А, КНС дер. «Мины», КНС «ГУЗЛ», а также от не состоящей на балансе ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» КНС «Детский городок», ГНС перекачивает на КОС городского поселения Вырица. Транспортировка сточных вод осуществляется по одному напорному трубопроводу Ø 315 мм протяженностью около 2,5 км. Резервный трубопровод находится в аварийном нерабочем состоянии. Насосное отделение ГНС оборудовано двумя насосами марки СД 250/22,5 производительностью 250 м3/час, напором 22,5 м с мощностью двигателя 37 кВт (2 рабочих), насосом марки СД 160/45 производительностью 144 м3/час, напором 36 м с мощностью двигателя 37 кВт (рабочий) и насосом марки СД 25/14 производительностью 25 м3/час, напором 12 м с мощностью двигателя 3 кВт (резервный). Приемный резервуар оснащен решеткой. Сбор отбросов производится вручную операторами. Включение и выключение насосного оборудования на ГНС производится в автоматическом режиме по уровню сточных вод в резервуаре.

Вентиляция здания ГНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

Здания КНС находятся в неудовлетворительном состоянии. Учет количества стоков не производится

КОС пгт. Вырица.

Проектная производительность составляет 7,5 тыс. м3/сут, фактическая - около 1,5 тыс. м3/сут. Максимальный приток сточных вод на очистные сооружения приходится в паводок - в апреле. Поскольку местность пос. Вырица довольно низменная, то в период весеннего половодья мощности очистных сооружений недостаточно.

В состав КОС входят:

– приемная камера;

– решетки механической очистки - 2 ед.;

– песколовки - 2 ед.;

– первичные отстойники - 4 ед.;

– аэробные стабилизаторы - сбраживатели - 4 ед;

– аэротенки - 4 ед;

– вторичные отстойники - 4 ед;

– иловые площадки.

По напорному трубопроводу от ГНС сточные воды поступают в приемную камеру КОС.

Далее сточные воды проходят механическую очистку - решетки и песколовки с круговым движением воды. Удаление осевшего песка и других крупных минеральных частиц из песколовок происходит вручную.

Вода из песколовок поступает в первичные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ. Емкостные сооружения - первичные отстойники, аэробные стабилизаторы - сбраживатели, аэротенки, вторичные отстойники - выполнены в едином железобетонном блоке на четыре линии. В работоспособном состоянии две линии.

Осадок из первичных отстойников периодически удаляется при помощи эрлифтов в аэробные стабилизаторы - сбраживатели. Откачка осадка осуществляется один раз в день без замера уровня. Осветленные сточные воды из первичных отстойников поступает на биологическую очистку в двукоридорныеаэротенки, в которые непрерывно подается воздух. Воздуходувная станция оборудована двумя воздуходувными агрегатами марки ТВ-50-1,6М производительностью 1,0 м3/мин., мощность двигателя 110 кВт. Одна из воздуходувок в нерабочем состоянии.

Смесь активного ила и сточных вод из аэротенков поступает во вторичные отстойники, где происходит разделение смеси на очищенную воду и активный ил, возвращаемый в аэротенки. Избыточный активный ил и осадок из первичных отстойников поступают в аэробные стабилизаторы - сбраживатели, после чего по илопроводу отводятся на иловые площадки для обезвоживания. Иловые площадки представляют собой пять карт с дренажными каналами и фильтрующими колодцами. Дренаж отводится в голову сооружений. Также, на иловые площадки КОС пос. Вырица коммерческая организация осуществляет вывоз осадка из выгребов.

Обеззараживание условно очищенных сточных вод не производится. По проекту очищенные сточные воды подлежат хлорированию. В настоящее время оборудование хлораторной отсутствует. Условно очищенные сточные воды из вторичных отстойников поступает через биопруды в р. Суйду.

В целом можно сделать следующие выводы:.

– все КНС централизованной системы водоотведения находится в неудовлетворительно состоянии: по причине неудовлетворительного состояния вентиляции КНС происходит активная коррозия металлического оборудования;

– неудовлетворительное состояние трубопроводов канализационных сетей по причине сильного физического износа (степень износа трубопроводов на территории пос. Вырица составляет 73%, на территории дер Мины – 84%);

– наКОС не производится обеззараживание сточных вод;

– часть основного оборудования КОС находится в неработоспособном состоянии;

– степень износа КОС составляет 100%;

- нормативы ПДС не достигаются по восьми ингредиентам;

- КОС рассчитана на очистку сточных вод только по взвешенным веществам и БПКполн, при этом не выполняются нормативы по очистке от биогенных элементов - фосфора и азота.

В целом, централизованную систему водоотведения Вырицкого городского поселения можно оценить как неудовлетворительную: оборудование и трубопроводы канализационных сетей морально и физически устарели, сточные воды после очистки не удовлетворяют требованиям нормативов ПДС.

Ливневая канализация

На территории Вырицкого городского поселения, на межселенных территориях ливневая канализация представлена открытой сетью придорожных канав, осуществляющих отвод дождевых и талых вод с полотна дороги.

В населенных пунктах расположенных на территории Вырицкого городского поселения полностью отсутствует организованный сбор и очистка сточных поверхностных вод.

Основными задачами развития централизованного водоотведения являются:

- обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;

- повышение надежности функционирования системы в целом;

- снижение негативного влияния централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

В качестве основных направлений развития централизованного водоотведения рассматриваются:

- обновление сетевого хозяйства;

- расширение зоны действия систем водоотведения;

- приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

- внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

- применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

    - Теплоснабжение

Основным поставщиком услуг теплоснабжения вМО «Вырицкоегородское поселение» является АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Кроме него теплоснабжение осуществляется от котельных ООО «Узор» и ГУП «ТЭК СПб»

Централизованно тепловой энергией снабжаются жители многоквартирных жилых домов и здания общественно-деловой застройки, а также небольшое число потребителей усадебной застройки.

На территории Вырицкого городского поселения существует 10 локальных систем централизованного теплоснабжения, расположенных в пос. Вырица и  д. Мины.

В пгт. Вырица функционирует 9 изолированных систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии -котельными, в том числе:

- котельной №13 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №14 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №16 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №19 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №25 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №32 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной №45 (АО «Коммунальные системы Гатчинского района»);

- котельной ПАО «Узор»;

- котельной ГУП «ТЭК СПб».

В дер. Мины централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №37.

Сведения о характеристиках котельных и тепловых сетей, и о структуре подключенной тепловой нагрузке приведены в таблицах 6.12-6.15.

Таблица 6.12

Технические характеристики котельных централизованных систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | УРУТ, кгу.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | пгт. Вырица школа №1 | КВ-ГМ-0,5-115 - 2шт., горелки NG550MRPC -2шт | газ | 2008 | 30,0 | 160,6 |
| Котельная №14 | пгт.Вырица поликлиника | КВР-0,8 - 2шт. | уголь | 2011 | 20,0 | 304,6 |
| Котельная №16 | пгт.Вырица | КВ-ГМ-3,15 - 2шт.,горелки PBA MPRSR4Y8/5 -2шт. | газ | 2011 | 20,0 | 154,5 |
| Котельная №19 | пгт.Вырица больница | THERMO TRIO 90T - 4 шт. | газ | 2012 | 16,7 | 161,8 |
| Котельная №25 | пгт.Вырица | RIELLO RTQ-2F - 1 шт; горелки GULLIVER BS3-186 | газ | 2012 | 16,7 | 154,6 |
| Котельная №32 | пгт.Вырица | ЖК-1,0 - 1 шт. ЖК-0,8 - 1 шт | газ | 2015 | 6,7 | 158,4 |
| Котельная №37 | дер.Мины | ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 -2000 МгВ - 2 шт. 2011г | газ | 2012 | 16,7 | 166,4 |
| Котельная №45 | пгт.Вырица ЗМИ | ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 -1000 МгВ - 1 шт. ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 -1500 МгВ - 1 шт. 2011г | газ | 2012 | 16,7 | 161,4 |
| Котельная ПАО "Узор" | пгт.Вырица | Паровые котлы ДКВр-2,5/13 - 2 шт | газ | н/д | н/д | 186,7 |
| Котельная ГУП "ТЭК СПб" | пгт.Вырица | Паровые котлы ДКВр-4/13 - 2 шт | мазут | 1998 | 63,3 | 199,6 |

Примечание: УРУТ – удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в котельной.

Таблица 6.13

Резервирование тепловой мощности котельных централизованных систем теплоснабжения Вырицкого городского поселения

| Наименование показателя | Ед. измер | Котельная №13 | Котельная №14 | Котельная №16 | Котельная №19 | Котельная №25 | Котельная №32 | Котельная №37 | Котельная №45 | Котельная ПАО "Узор" | Котельная ГУП "ТЭК СПб" | ИТОГО по Вырицкомугородскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,86 | 1,38 | 5,4 | 0,308 | 0,16 | 1,65 | 3,44 | 2,152 | 2,8 | 4,8 | 22,95 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,69 | 5,4 | 0,308 | 0,16 | 1,65 | 3,44 | 2,152 | 2,8 | 3,5 | 20,96 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,005 | 0,09 | 0,006 | 0,005 | 0,07 | 0,11 | 0,082 | 0,02 | 0,2 | 0,599 |
| тоже | % | 1,3% | 0,7% | 1,7% | 1,9% | 3,1% | 4,2% | 3,2% | 3,8% | 0,7% | 5,7% | 2,9% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,849 | 0,685 | 5,31 | 0,302 | 0,155 | 1,58 | 3,33 | 2,07 | 2,78 | 3,3 | 20,361 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,112 | 0,020 | 0,667 | 0,000 | 0,011 | 0,107 | 0,198 | 0,159 | 0,097 | 0,295 | 1,666 |
| тоже | % | 13,2% | 2,9% | 12,6% | 0,0% | 6,8% | 6,8% | 5,9% | 7,7% | 3,5% | 8,9% | 8,2% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,571 | 0,17 | 4,18 | 0,271 | 0,108 | 0,823 | 1,595 | 1,182 | 1,121 | 4,457 | 14,479 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,166 | 0,495 | 0,463 | 0,031 | 0,036 | 0,650 | 1,537 | 0,729 | 1,562 | -1,452 | 4,216 |
| тоже | % | 19,6% | 72,3% | 8,7% | 10,3% | 23,5% | 41,1% | 46,2% | 35,2% | 56,2% | -44,0% | 20,7% |

Таблица 6.14

Структура подключенной тепловой нагрузки централизованных систем теплоснабжения Вырицкого городского поселения

| Тепловая нагрузка | Котельная №13 | Котельная №14 | Котельная №16 | Котельная №19 | Котельная №25 | Котельная №32 | Котельная №37 | Котельная №45 | Котельная ПАО "Узор" | Котельная ГУП "ТЭК СПб" | ИТОГО по Вырицкомугородскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,571 | 0,170 | 4,180 | 0,271 | 0,108 | 0,823 | 1,595 | 1,182 | 1,121 | 4,457 | 14,479 |
| жилые здания | 0,000 | 0,000 | 3,438 | 0,000 | 0,000 | 0,714 | 1,506 | 0,576 | 1,011 | 0,827 | 8,073 |
| отопление, вентиляция | 0,000 | 0,000 | 3,170 | 0,000 | 0,000 | 0,687 | 1,408 | 0,541 | 0,782 | 0,649 | 7,237 |
| ГВС (макс.) | 0,000 | 0,000 | 0,268 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,099 | 0,034 | 0,229 | 0,178 | 0,836 |
| общественные здания | 0,571 | 0,170 | 0,308 | 0,271 | 0,108 | 0,109 | 0,089 | 0,000 | 0,110 | 3,630 | 5,365 |
| отопление, вентиляция | 0,489 | 0,170 | 0,261 | 0,146 | 0,108 | 0,069 | 0,089 | 0,000 | 0,100 | 2,394 | 3,826 |
| ГВС (макс.) | 0,082 | 0,000 | 0,047 | 0,125 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 1,236 | 1,539 |
| Прочие | 0,000 | 0,000 | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,606 | 0,000 | 0,000 | 1,040 |
| отопление, вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,606 | 0,000 | 0,000 | 1,024 |
| ГВС (макс.) | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,571 | 0,170 | 4,180 | 0,271 | 0,108 | 0,823 | 1,595 | 1,182 | 1,121 | 4,457 | 14,479 |
| отопление, вентиляция | 0,489 | 0,170 | 3,848 | 0,146 | 0,108 | 0,756 | 1,496 | 1,147 | 0,882 | 3,043 | 12,087 |
| ГВС (макс.) | 0,082 | 0,000 | 0,332 | 0,125 | 0,000 | 0,067 | 0,099 | 0,034 | 0,239 | 1,414 | 2,392 |

Таблица 6.15

Характеристика существующих тепловых сетей

| Наименование котельной | Диаметр сетей, мм. | Средний диаметр | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Процент сетей выработавших срок службы | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | от 57 до 133 | 93 | подземная в каналах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 1987 | 65 | 2672 |
| Котельная №14 | 108 | 108 | надземная на низких опорах | Минеральная вата и рубероид | 1989 | 85 | 434 |
| Котельная №16 | от 57 до 325 | 122 | подземнаябезканально и в каналах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 1980 | 30 | 11118 |
| Котельная №19 | Котельная встроенная, наружных сетей нет | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №25 | от 76 | 76 | подземная в каналах | Минеральная вата и рубероид | 1987 | 70 | 268 |
| № 32 | от 57 до 133 | 71 | подземная в каналах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 2015 | 5 | 2712 |
| Котельная №37 | от 57 до 159 | 126 | подземная в каналах | Минеральная вата и рубероид | 1985 | 90 | 2110 |
| Котельная №45 | от 57 до 219 | 93 | подземная в каналах, надземная на низких опорах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 1984 | 20 | 3544 |
| Котельная ПАО "Узор" | от 25 до 133 | 96 | смешанныйподземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 1971 | 100 | 2138 |
| Котельная ГУП "ТЭК СПб" | от 40 до 133 | 107 | подземная в каналах, надземная на низких опорах | Минеральная вата и рубероид , частично в ППУ-изоляции | 2011 | - | 6560 |
| Итого |  | 106,71 |  |  |  | 33,31 | 31556 |

Оценка существующего положения в системах централизованного теплоснабжения по Вырицкомгородскому поселению:

- относительно невысокий процент износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников, за исключением котельной ГУП «ТЭК СПб»;

- низкая эффективность производства тепловой энергии: избыточные расходы топлива, низкие показатели энергетической эффективности котельных;

- низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Теплоизоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что может являться причиной повышенных теплопотерь при передаче тепловой энергии.Фактические тепловые потери при передаче тепловой энергии значительно превышают нормативные.

    - Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Вырицкогогородского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу, транзитом проходящему по территории поселения.

Источниками газоснабжения потребителей Вырицкого городского поселения явлется: ГРС «Суйда».  В настоящее время газифицированыпгт. Вырица, д. Мины и д. Никольское. Снабжение остальных населенных пунктов осуществляется только сжиженным газом.

Система газоснабжения потребителей поселения трехступенчатая по давлению. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа) и среднего давления. Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давлений и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 6.16

Направление использования природного газа

| № п\п | Группа потребителей газа | Потребность в газе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| 2 | Предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| 3 | Местные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| 4 | Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Программой предусматривается газификация дер. Горки, дер. Каушта. В остальные населенные пункты не планируется подавать природный газ в период до 2030 года.

Для газификации территории МО «Вырицкое сельское поселение» до 2020 г. планируется реализовать следующие мероприятия:

- строительство межпоселкового газопровода в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области от ГРС «Суйда» параллельно существующему межпоселковому газопроводу до г. п. Вырица 26,4 км;

- строительство межпоселкового газопровода среднего давления с двумя ГРП:  д. Мины - д. Горки - д. Каушта и 5,1 км, в том числе: д. Мины - д. Горки – 2,3 км и д. Горки - д. Каушта – 2,8 км;

- строительство распределительных газопроводов в пгт. Вырица ориентировочной протяженностью 7,8 км

- полная газификация котельных на территории МО

- 6.3.5.Электроснабжение

Электроснабжение территории МО «Вырицкоегородское поселение» осуществляется от высоковольтных сетей филиала ПАО «Ленэнерго», а также ПАО «РЖД».

- Таблица 6.17

- Сведения по электроснабжению населенных пунктов

| № п/п | Наименование подстанции | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС № 322 «Вырица» (тяговая), ПАО «Ленэнерго» 110/35/10кВ | пгт. Вырица, дер. Мины, дер. Никольское, дер. Каушты, дер. Горки |
| 2 | ПС Вырица (35/10/0.4 кВ) | Вырица, дер. Мины, дер. Никольское, дер. Каушты, дер. Горки |
| 3 | ПС Вырицатяговая 7 (35/10/0.4 кВ) | Вырица, дер. Мины, дер. Никольское, дер. Каушты, дер. Горки |
| 4 | ПС Новинка (35/10 кВ), ОАО «Ленэнего» | Д. Новинка, Чаща, Ольховец, Озенешно, пос. Новинка, Загуляево, Нестерково, Порожек, Ракитино, Слудицы |

Электроснабжение поселения осуществляется в основном от тяговой подстанции 110/35 кВ № 322 «Верево», которая запитана по ЛЭП 110 кВ Согласно данным ПАО «Ленэнерго» тяговой подстанции № 322 «Вырица» характеризуется следующими данными:

- Напряжение 110/35/10(6) кВ;

- Главные понизительные трансформаторы  2х25000 кВА;

- Загрузка трансформаторов составляет 68%; Пиковая нагрузка за период 2013 – 2016 годов составляла 36 МВа

По территории городского поселения проходит ЛЭП 110 кВ от ПС № 42 «Гатчина» до ПС № 259 «Белогорка». Протяженность линии по территории МО 36 км.

Все населенные пункты на территории поселения получают электроэнергию по ЛЭП 6-10 кВ, подключенным к этим подстанциям (по фидерам 6 кВ от ПС «Вырица», ПС «Вырица-новая»   и ПС «Новинка».Во всех крупных населенных пунктах расположены ТП 10 кВ, от которых протянуты распределительные ЛЭП 0,4 кВ к потребителям. Резерв мощности на этих подстанциях отсутствует.

Распределение электроэнергии от ПС 35/10 кВ до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Передача электроэнергии всем потребителям на напряжении 10(6) кВ осуществляется по воздушным сетям А-50, АС-50. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены 86 ТП 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами различной мощности, от которых электроэнергия воздушными и кабельными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям. На момент разработки настоящего проекта  установленная мощность ТП 10(6)/0,4 кВ составляла 20202кВА,  (Таблица6.18).

Таблица 6.18

Характеристики ТП10(6)/0,4 кВ расположенных на территорииВырицкого городского поселения

| № п/п | Местоположение | № подстанции | Число трансформаторов | Пропускная способность, МВА | Резерв, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озерешно | 1699 | 1 | 400 | 375 |
| 2 | Порожек | 1698 | 1 | 250 | 178 |
| 3 | Мины | 1697 | 1 | 250 | 48 |
| 4 | Мины | 1696 | 1 | 400 | 249 |
| 5 | Чаща | 1690 | 2 | 500 | 250 |
| 6 | Чаща | 1689 | 1 | 250 | 237 |
| 7 | Массив Новинка | 1686 | 1 | 25 | 9 |
| 8 | Мины | 1680 | 1 | 25 | 4 |
| 9 | массив Чаща | 1676 | 1 | 25 | 25 |
| 10 | Мины | 1675 | 1 | 40 | 40 |
| 11 | Савкино | 1627 | 1 | 25 | 25 |
| 12 | Горки | 1618 | 1 | 25 | 25 |
| 13 | Мины | 1613 | 1 | 25 | 25 |
| 14 | Вырица | 1597 | 1 | 25 | 25 |
| 15 | Вырица | 1557 | 1 | 100 | 100 |
| 16 | Новинка массив Учхоз | 1546 | 1 | 63 | 63 |
| 17 | Новинка | 1521 | 1 | 25 | 18 |
| 18 | Чаща | 1520 | 1 | 25 | 25 |
| 19 | Борисово | 1511 | 1 | 25 | 17 |
| 20 | Озерешно | 1467 | 1 | 100 | 100 |
| 21 | Введенское | 1456 | 1 | 250 | 234 |
| 22 | массив Новинка | 1450 | 1 | 250 | 250 |
| 23 | массив Новинка | 1449 | 1 | 160 | 144 |
| 24 | массив Новинка | 1448 | 1 | 250 | 250 |
| 25 | массив Новинка | 1444 | 1 | 100 | 100 |
| 26 | массив Новинка | 1443 | 1 | 160 | 147 |
| 27 | массив Новинка | 1441 | 1 | 100 | 100 |
| 28 | Новинка | 1375 | 1 | 250 | 250 |
| 29 | Новинка | 1374 | 1 | 630 | 250 |
| 30 | Новинка | 1373 | 1 | 400 | 400 |
| 31 | Новинка | 1364 | 1 | 400 | 384 |
| 32 | Новинка | 1358 | 1 | 630 | 597 |
| 33 | Новинка | 1424 | 1 | 100 | 62 |
| 34 | Новинка | 1423 | 1 | 160 | 20 |
| 35 | массив Новинка | 1406 | 1 | 160 | 144 |
| 36 | Хутор Воцко | 1402 | 1 | 40 | 40 |
| 37 | Чаща | 1392 | 1 | 400 | 0 |
| 38 | Чаща | 1390 | 1 | 160 | 0 |
| 39 | Нестерково | 1388 | 1 | 160 | 152 |
| 40 | Новинка | 1387 | 1 | 160 | 68 |
| 41 | Ракитино | 1386 | 1 | 40 | 0 |
| 42 | Нестерково | 1385 | 1 | 250 | 169 |
| 43 | Тарасино | 1384 | 1 | 100 | 0 |
| 44 | Озерешно | 1383 | 1 | 400 | 0 |
| 45 | Ольховец | 1382 | 1 | 63 | 0 |
| 46 | Кремено | 1381 | 1 | 250 | 0 |
| 47 | Новинка | 1371 | 1 | 400 | 387 |
| 48 | Новинка | 1370 | 1 | 100 | 68 |
| 49 | Горки | 1285 | 1 | 100 | 100 |
| 50 | Горки | 1255 | 1 | 400 | 0 |
| 51 | ООО"Узор" | 1250 | 1 | 250 | 218 |
| 52 | Чаща С-во"Природа" | 1180 | 1 | 160 | 160 |
| 53 | Каушта | 1013 | 1 | 63 | 63 |
| 54 | Каушта | 1012 | 1 | 250 | 250 |
| 55 | Каушта | 1010 | 1 | 630 | 630 |
| 56 | Мины | 1009 | 1 | 160 | 160 |
| 57 | Мины | 1007 | 1 | 160 | 31 |
| 58 | Мины | 1006 | 1 | 400 | 384 |
| 59 | Мины | 1005 | 1 | 250 | 0 |
| 60 | Порожек | 990 | 1 | 250 | 234 |
| 61 | Введенское | 970 | 1 | 250 | 149 |
| 62 | Мины | 966 | 1 | 630 | 630 |
| 63 | С.Слудицы | 942 | 1 | 400 | 91,8 |
| 64 | С.Слудицы | 927 | 1 | 400 | 400 |
| 65 | С.Слудицы | 925 | 1 | 540 | 540 |
| 66 | С.Слудицы | 923 | 1 | 630 | 630 |
| 67 | С.Слудицы | 921 | 1 | 630 | 630 |
| 68 | С.Слудицы | 961 | 1 | 100 | 0 |
| 69 | Мины | 960 | 1 | 630 | 487 |
| 70 | Мины | 958 | 1 | 100 | 92 |
| 71 | Мины | 957 | 1 | 250 | 113 |
| 72 | Каушта | 956 | 1 | 100 | 81 |
| 73 | Каушта | 955 | 1 | 250 | 168 |
| 74 | Мины | 954 | 1 | 160 | 160 |
| 75 | Савкино | 953 | 1 | 63 | 11 |
| 76 | Б.Слудицы | 951 | 1 | 400 | 82 |
| 77 | М.Слудицы | 950 | 1 | 250 | 57 |
| 78 | Борисово | 949 | 1 | 100 | 0 |
| 79 | Введенское | 948 | 1 | 160 | 0 |
| 80 | Каушта | 947 | 1 | 250 | 0 |
| 81 | Горки | 946 | 1 | 250 | 25 |
| 82 | Мины | 944 | 1 | 400 | 298 |
| 83 | Каушта | 943 | 1 | 160 | 160 |
| 84 | Вырица | 924 | 1 | 400 | 366 |
| 85 | Б.Слудицы | 907 | 1 | 250 | 104 |
| 86 | Каушта | 92 | 1 | 250 | 125 |
|  | Итого |  | 87 | 20202 | 13683,8 |

В существующем положении средняя загрузка ПС составляет 35 %. В часы максимума нагрузки энергосистемысредняя загрузка трансформаторов ТП 10(6)/0,4 кВ достигает 44 %.

Протяженность сетей 10(6) кВ проложенных по территории сельского поселения в существующем положении составляет 220 км.

Уличное освещение: электроснабжение установок наружного освещения осуществляется от тех же БКТП, ТП 10(6)/0,4 кВ, предназначенных для питания сети общего пользования. В населенных пунктах светильники уличного освещения располагаются на столбах сети общего пользования ВЛ 0,4 кВ. В настоящее время большинство улиц и проездов в населенных пунктах (особенно небольших) освещаются лишь частично.

Оценка существующего положения в системе электроснабжения на территории Вырицкогогородского поселения:

- Отсутствие резервных мощностей в системе электроснабжения;

- Недостаточный уровень обеспеченности уличным освещением на территории населенных пунктов;

- Для повышения надежности электроснабжения необходимо широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации;

- Линии сети 10(6) кВ развиты достаточно хорошо, что позволяет в кратчайшие сроки при происхождении аварийных ситуаций производить переключения и в установленные нормативами время возобновлять электроснабжение потребителей;

- Требуется реконструкция линий электропередач в большинстве населенных пунктах МО с повышением их пропускной способности;

- Необходима модернизация подстанции 110 кВ «Вырица», которая морально устарела и технически изношена;

- Необходима реконструкция ПС 35/10 кВ «Новинка», которая позволила бы решить проблемы по обеспечению электроэнергией новых потребителей на территории муниципального образования, с учетом перспектив развития с переводом ее в класс 110/35/10 кВ.

- Требуется   реконструкция ВЛ 35 кВ от ПС «Новинская-1» до напряжения 110 кВ,

- Требуется реконструкция и строительство 12 ТП 10/0,4 кВ в период до 2020 г. и еще 59 ТП до 2030 г.;

- Планируется строительство 5 км сетей 10 кВ в районе пгт Вырица и 10 км в районе пос. Новинка и пос. Чаща к новым объектам дачного строительства в период до 2020 года и еще 37 км в период с 2021 по 2030 гг.;

- Требуется замена проводов на ВЛ 35 кВ «Кобринская-2» - ПС «Вырица» с заменой провода АС 70 на АС 120;

- Необходима реконструкция ПС 35/10 кВ «Вырица-тяговая-7» с увеличением пропускной способности до 8,0 МВ·А

- Необходима реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС № 322 «Вырица» - ПС «Кобралово» - 2,0 км.

    - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, исполнением Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов и повышение имиджа предприятия, как энергоэффективного.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» бюджетные учреждения должны:

1) снизить объем потребления энергетических ресурсов.

С 2010 года бюджетные организации должны обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3%.

2) организовать учета потребления энергетических ресурсов.

В настоящий момент все бюджетные учреждения Российской Федерации должны быть обеспечены приборами учета воды, газа, тепла, электроэнергии.

3) организовать проведение энергетического обследования.

Начиная с 31 декабря 2012 года бюджетные организации обязаны с периодичностью 5 лет проводить энергетическое обследование. На основе данных энергетического обследования составляется энергетический паспорт и программа энергосбережения с перечнем мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов.

Целями энергетической паспортизации бюджетных учреждений являются:

оценка реального состояния энергетического хозяйства организаций;

расчет лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на основе реальных потребностей организаций;

экономия бюджетных средств.

4) закупить энергоэффективные товары.

При закупках светильников не менее 5% от общей закупки должны быть светодиодные источники света.

Не менее 10% устанавливаемых стеклопакетов должны иметь стекла с низкоэмиссионным покрытием.

Запрещены закупки ламп накаливания для нужд освещения.

5) разработать программы энергосбережения, содержащие:

целевые показатели энергосбережения и их значения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в натуральном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в стоимостном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Вся информация размещается в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (адрес в сети Интернет: http://gisee.ru).

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности была создана в 2011 г. в соответствии со Статьей 23 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ГИС «Энергоэффективность» осуществляется:

сбор и анализ данных об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, представляемых органами местного самоуправления в соответствии с правилами представления органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 20;

сбор и рассмотрение копий паспортов, заполняемых по результатам обязательных энергетических обследований, осуществляемых в соответствии требованиями к проведению энергетического обследования и его результатам, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 400;

автоматизация осуществления государственной функции ведения реестра саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;

автоматизация предоставления информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетических деклараций) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, осуществляемого в соответствии с порядком представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 401 (источник информации: http://minenergo.gov.ru/node/4908).

Таким образом оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности зависит от своевременности внесения информации в ГИС.

В период разработки проекта Программы информация о поселении в ГИС отсутствует.

  - Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят с учетом методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204, в части не противоречащей действующему законодательству.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры поселения применялись показатели и индикаторы в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48.

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2022-2027 г.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

    - Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы.

При определении целевых показателей коммунальных систем водоснабжения и водоотведения были учтены положения приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 № 33236).

Целевые показатели и их значения приведены в таблице 6.19.

Таблица 6.19.

Соответствие целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению) (%) |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения: обеспечение сбалансированности систем водоснабжения и водоотведения | потребление воды (водоотведение), (тыс. м3) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения: повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению, в том числе горячего водоснабжения | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
|  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения: повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) |
|  | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) |
|  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) |
|  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) |
|  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | обеспеченность общедомовыми приборами учета(%) |
|  | обеспеченность индивидуальными приборами учета (%) |
|  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
| Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения: повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/куб. м) |
| Эффективность потребления воды и водоотведения | удельное водопотребление (м3/чел./год) |

Таблица 6.20

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоснабжения с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 30,0 | 25,0 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,0 | 52,5 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 29,9 | 29,9 | 27,9 | 25,9 | 22,0 | 20,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 12,8 | 11,4 | 10,68 | 8,12 | 8,00 | 7,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м) | 1,88 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |

Таблица 6.21

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоотведения с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 10 |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 10 |
| Показатели надежности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,50 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м3) | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |

    - Целевые показатели развития систем теплоснабжения поселения

Целевые показатели развития систем теплоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.22

Соответствие целевых показателей развития систем теплоснабжения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению(снабжения населения топливом), | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%) |
|  | доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения (%) |
|  | индекс нового строительства сетей (%) |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения: обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | потребление тепловой энергии, (Гкал) |
|  | присоединенная нагрузка (Гкал/ч) |
|  | величина новых нагрузок (Гкал/ч) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Качество услуг теплоснабжения | соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов– с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории поселения (%) |
|  | доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) |
|  | доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения: повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  | износ коммунальных систем(%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей(%) |
|  | уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии(%) |
| Ресурсная эффективность теплоснабжения: повышение эффективности работы системы теплоснабжения | удельный расход электроэнергии(кВт∙ч/Гкал) |
|  | удельный расход топлива(кг у.т./Гкал) |
|  | удельный расход воды(м3/Гкал) |
| Эффективность потребления тепловой энергии | удельное теплопотребление населения (Гкал/м2) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Таблица 6.23

Значения целевых показателей коммунальных систем теплоснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Качество услуг теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» | 90 | 90 | 95 | 99 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

    - Целевые показатели развития систем электроснабжения

Целевые показатели развития систем электроснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.24

Соответствие целевых показателей развития систем ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) |
|  | доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения (%) |
| Спрос на услуги электроснабжения: обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | потребление электрической энергии (тыс. кВт∙ч) |
|  | присоединенная нагрузка (кВт) |
|  | величина новых нагрузок (кВт) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории поселения (%) |
|  | доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) |
|  | доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения: повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  | продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) |
|  | износ систем электроснабжения (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| Ресурсная эффективность электроснабжения: повышение эффективности работы систем электроснабжения; обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | уровень потерь электрической энергии (%) |
| Эффективность потребления электрической энергии | удельное электропотребление населения (кВт∙ ч/чел./мес) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Таблица 6.25

Значения целевых показателей коммунальных системэлектроснабженияс разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической энергии (%) | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |

    - Целевые показатели развития систем газоснабжения

Целевые показатели развития систем газоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.26

Соответствие целевых показателей развития систем газоснабжения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населения | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) |
|  | доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения (%) |
|  | индекс нового строительства сетей (%) |
| Показатели спроса на услуги газоснабжения: обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | потребление газа (тыс. м3) |
|  | присоединенная нагрузка (м3/ч) |
|  | величина новых нагрузок (м3/ч) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) |
|  | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения: повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) |
|  | износ систем газоснабжения (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей (%) |
| Ресурсная эффективность газоснабжения: повышение эффективности работы систем газоснабжения; обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | уровень потерь и неучтенных рапсодов газа (%) |
| Эффективность потребления газа | удельное потребление газа (м3/чел./мес.) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Таблица 6.27

Значения целевых показателей коммунальных систем газоснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) | 60 | 65 | 75 | 75 | 80 | 90 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| износ оборудования систем газоснабжения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |

    - Целевые показатели развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Целевые показатели развития систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.28

Соответствие целевых показателей развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО: обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО | объем образования отходов от потребителей(тыс. м3) |
| Качество услуг по утилизации (захоронения) ТБО | соответствие качества услуг установленным требованиям |
| Показатели надежности системы | продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

В настоящее время объем вывозимых твердых бытовых отходов (ТБО)  на душу населения существенно ниже нормативов (395 кг в год в 2016 году) против норматива образование отходов на душу населения от 1000 до 1700 кг в год. Программой предусматривается рост вывоза ТБО на душу населения на 12% в период до 2025 года (предполагаемый период достижения нормативного значения 1000 кг в год на душу населения) и 5% в последующий период.

Таблица 6.29

Значения целевых показателей коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |
| объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год) | 7,7 | 8,9 | 10,8 | 12,2 | 13,8 | 21,7 |
| Показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям (%) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Данный раздел предусмотрен для размещения перечня инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов) (далее - инвестиционные проекты).

- 6.6.1 Перечень инвестиционных проектов в электроснабжении

На территории муниципального образования Вырицкоегородское поселение на период действия Программы предусмотрена реализация следующих проектов

- Реконструкция подстанции 110/35 №322 кВ «Вырица», которая морально устарела и технически изношена;

- Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новинка» с переводом ее в класс 110/35/10 кВ.

- Реконструкция ВЛ 35 кВ от ПС «Новинская-1» - ПС «Новинка» до напряжения 110 кВ,

- реконструкция и строительство 12 ТП 10/0,4 кВ в период до 2020 г. и еще 59 ТП до 2030 г.;

- строительство 5 км сетей 10 кВ в районе пгт Вырица и 10 км в районе пос. Новинка и пос. Чаща к новым объектам дачного строительства в период до 2020 года и еще 37 км в период с 2021 по 2030 гг.;

- Замена проводов на ВЛ 35 кВ «Кобринская-2» - ПС «Вырица» с заменой провода АС 70 на АС 120;

- Реконструкция ПС 35/10 кВ «Вырица-тяговая-7» с увеличением пропускной способности до 8,0 МВ·А

- Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС № 322 «Вырица» - ПС «Кобралово» - 2,0 км.

Инвестиции в данные объекты осуществляется за счет электроснабжающих организаций. Сведения о размерах инвестиций отсутствуют и не включены в настоящую программу. Данные проекты будут включены в программу после предоставления в установленном порядке бизнес-планов по их реализации в соответствующие органы представительной власти МО «Вырицкое городское поселение».

    - Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении

Инвестиционные проекты в теплоснабжении на территории муниципального образования «Вырицкоегородское поселение» на период разработки Программы представлены в следующих таблицах 6.30-6.32.

Таблица 6.30

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжении

| Объект | Описание мероприятия | Источник финансирования | Стоимость в ценах 2017 г., тыс. руб. без НДС | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 14 пгт.Вырица | Замена изношенного оборудования | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 3095 | 2019 |
| Котельная № 16 пгт.Вырица, ул. Андреевская | Частичная модернизация (с заменой изношенного оборудования), автоматизация и диспетчеризация котельной | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 9970 | 2021 |
| Котельная № 19 пгт.Вырица, ул.Московская | Замена изношенного оборудования | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 2390 | 2022 |
| Котельная № 25 пгт.Вырица, пр. Майский | Реконструкция котельной с заменой отдельных элементов оборудования и систем автоматики | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 3983 | 2022 |
| Котельная № 13 пгт.Вырица, ул.Ефимова | Замена изношенного оборудования и элементов системы автоматики. Ремонт архитектурно-строительных элементов котельных установок на газообразном топливе | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 8564 | 2026 |
| Котельная №. 14 | сети 2-х трубные, 60 м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 595 | 2030 |
| Котельная №. 25 | сети 2-х трубные по территории школы 150 м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 1307 | 2030 |
| Котельная №. 32 | сети 4-х трубные подземные - 190 п. м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 2579 | 2030 |
| Котельная №. 45 | сети 4-х трубные подземные - 380 п. м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 5583 | 2030 |
| Котельная №13 | Новые сети 2-х трубные: длиной 400 м ; диаметром 0,057; Способ прокладки: Подземная бесканальная | Застройщики | 4821,48 | 2021 - 2030 |
| Котельная №45 | Новые сети 2-х трубные: длиной 200 м; диаметром 0,125; Способ прокладки: Подземная бесканальная | Застройщики | 2975,62 | 2021 - 2030 |
| Котельная №45 | Новые сети 2-х трубные: длиной 200 м; диаметром 0,057; Способ прокладки: Подземная бесканальная | Застройщики | 2410,74 | 2021 - 2030 |
| Котельная №37 | Новые сети 2-х трубные: длиной 300 м; диаметром 0,1; Способ прокладки: Подземная бесканальная | Застройщики | 4047,65 | 2021 - 2030 |
| Итого |  |  | 52 322 |  |

В случае если у организаций, осуществляющих теплоснабжение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в схемы теплоснабжения, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в схемы теплоснабжения.

Таблица 6.31

График инвестиций в совершенствование системы теплоснабжения муниципального образования в неизменных ценах 1-го квартала 2017 г., без НДС, тыс. руб.

| Объект инвестиций | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 14 | 0 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095 |
| Котельная № 16 | 0 | 0 | 0 | 9970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9970 |
| Котельная № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 |
| Котельная № 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983 |
| Котельная № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564 |
| Строительство новых сетей | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 14255 |
| Реконструкция сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10064 | 10064 |
| Итого | 0 | 3095 | 0 | 11396 | 7799 | 1426 | 1426 | 1426 | 9989 | 1426 | 1426 | 1426 | 11489 | 52322 |

Таблица 6.32

График финансирования мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в прогнозных ценах, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы инвестиций | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | - |
| Капитальные затраты всего (в ценах 2017), без НДС | 0 | 3095 | 0 | 11396 | 7799 | 1426 | 1426 | 1426 | 9989 | 1426 | 1426 | 1426 | 11489 | 52322 |
| Капитальные затраты, всего, в прогнозных ценах | 0 | 3673 | 0 | 14554 | 10339 | 1962 | 2036 | 2114 | 15077 | 2190 | 2230 | 2270 | 18624 | 75068 |
| - строительство и реконструкция источников | 0 | 0 | 0 | 1821 | 1890 | 1962 | 2036 | 2114 | 2152 | 2190 | 2230 | 2270 | 2311 | 20974 |
| - реконструкция сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16313 | 16313 |
| - строительство сетей | 0 | 3673 | 0 | 12734 | 8449 | 0 | 0 | 0 | 12925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37781 |
| НДС | 0 | 661 | 0 | 2620 | 1861 | 353 | 367 | 380 | 2714 | 394 | 401 | 409 | 3352 | 13512 |
| Капитальные затраты, всего, прогнозных ценах с НДС | 0 | 4334 | 0 | 17174 | 12199 | 2315 | 2403 | 2494 | 17791 | 2585 | 2631 | 2679 | 21976 | 88580 |

    - Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении

Инвестиционные проекты в газоснабжение территории муниципального образования «Вырицкоегородское поселение» предполагают строительство уличных сетей во всех населенных пунктах МО (кроме Маргусов) и включены в региональную программу газификации.

Инвестиции в данные объекты осуществляется за счет газоснабжающих организаций. Сведения о размерах инвестиций отсутствуют и не включены в настоящую программу. Данные проекты будут включены в программу после предоставления в установленном порядке бизнес-планов по их реализации в соответствующие органы представительной власти МО «Вырицкое городское поселение».

В случае если у организаций, осуществляющих газоснабжение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации

    - Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Инвестиционные проекты в водоснабжении и водоотведении территории муниципального образования Вырицкоегородское поселение на период разработки Программы представлены в таблицах 6.33 – 6.38.

Таблица 6.33

Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения

| Мероприятие | Инвестор | Инвестиции, тыс. руб. | Срок реализации (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей водоснабжения, 4840 м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 24579,45 | 2022, 2026,2030 |
| Строительство новых сетей водоснабжения, 950 м | Застройщики | 6780,99 | 2021 - 2030 |
| Оборудование скважин №606 и №2383 установками обезжелезивания и частичного умягчения воды | Не определен | 3255,933 | 2021 |
| Оборудование скважины №3337 установкой обезжелезивания воды | Не определен | 852,39 | 2022 |
| Оборудование скважин №3200 и №3199 установками обезжелезивания воды | Не определен | 3662,325 | 2023 |
| Оборудование скважины №2421 установкой обезжелезивания воды | Не определен | 931,356 | 2022 |
| Оборудование скважин №4/70 и №4/58 установками обезжелезивания и частичного умягчения воды | Не определен | 2041,8 | 2024 |
| Оборудование скважины №14317 установкой обезжелезивания воды | Не определен | 662,97 | 2022 |
| Оборудование скважин №77876, №49946, №53026 и №49894 установками обезжелезивания воды | Не определен | 6914,199 | 2025- 2026 |
| Оборудование скважины №3394 установкой обезжелезивания воды | Не определен | 2210,064 | 2024 |
| строительство новой водонапорной башни в системе водоснабжения скважины №2249; | Не определен | 3351,873 | 2021 |
| строительство новой водонапорной башни в системе водоснабжения скважины №4/70; | Не определен | 3519,522 | 2022 |
| реконструкция существующей водонапорной башни скважины №606 путем замены накопительного бака; | Не определен | 2367,258 | 2023 |
| Итого |  | 61130,13 |  |

Таблица 6.34

Инвестиционные проекты в сфере водоотведения

| Наименование мероприятия | Объекты | Инвестор. | Инвестиции, тыс. руб. | Срок реализации (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей | Ду100мм, L=5000м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 39689 | 2022, 2028, 2030 |
| Строительство | Ду150 мм L=1363 м | Застройщики | 13409 | 2021 - 2030 |
| КОС пгт. Вырица | 1790 м3/сут. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 330144 | 2023 - 2027 |
| Модернизация (строительство) 10 КНС |  | не определен | 48097 | 2021 -2030 |
| Итого |  |  | 431339 | 2021-2030 |

Таблица 6.35

Программа инвестиций в совершенствование системы водоснабжения МО в неизменных ценах 4-го квартала 2016 г., без НДС, тыс. руб.

| Мероприятия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 6781 |
| Реконструкция сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 11230 | 0 | 0 | 0 | 8748 | 24579 |
| Реконструкция и строительство водонапорных башен | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352 | 3520 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9239 |
| Реконструкция водозаборов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256 | 2447 | 3662 | 4252 | 3457 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 20531 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 678 | 11888 | 6644 | 6708 | 4930 | 15365 | 4135 | 678 | 678 | 9426 | 61130 |

Таблица 6.36

График финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения в прогнозных ценах, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы инвестиций | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |  |
| Капитальные затраты, всего (в ценах 2016г.), без НДС | 0 | 0 | 0 | 678 | 11888 | 6644 | 6708 | 4930 | 15365 | 4135 | 678 | 678 | 9426 | 61130 |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, всего, без НДС, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 866 | 15760 | 9143 | 9581 | 7309 | 23191 | 6354 | 1061 | 1080 | 15279 | 89623 |
| - строительство сетей | 0 | 0 | 0 | 866 | 899 | 933 | 969 | 1005 | 1023 | 1042 | 1061 | 1080 | 1099 | 9977 |
| - реконструкция сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101 | 0 | 0 | 0 | 16949 | 0 | 0 | 0 | 14180 | 37230 |
| - реконструкция и строительство водонапорных башен | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444 | 4843 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12668 |
| - реконструкция водозаборов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316 | 3367 | 5231 | 6304 | 6417 | 5312 | 0 | 0 | 0 | 30948 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 156 | 2837 | 1646 | 1725 | 1316 | 4174 | 1144 | 191 | 194 | 2750 | 16132 |
| Всего с НДС | 0 | 0 | 0 | 1022 | 18597 | 10789 | 11306 | 8625 | 27365 | 7497 | 1252 | 1274 | 18029 | 105755 |

Таблица 6.37

Программа инвестиций в совершенствование системы водоотведения в МО в неизменных ценах 4-го квартала 2016 г., без НДС, тыс. руб.

| Мероприятия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей | 0 | 0 | 0 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 13409 |
| Реконструкция сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 19177,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339 | 0 | 11172 | 39689 |
| Реконструкция КНС | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 48097 |
| Реконструкция КОС | 0 | 0 | 0 |  |  | 66029 | 66029 | 66029 | 66029 | 66029 | 0 | 0 | 0 | 330144 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 6151 | 25328 | 72179 | 72179 | 72179 | 72179 | 72179 | 15490 | 6151 | 17322 | 431339 |

Таблица 6.38

График финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения в прогнозных ценах, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы инвестиций | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |  |
| Капитальные затраты (в ценах 2016г.), без НДС | 0 | 0 | 0 | 6151 | 25328 | 72179 | 72179 | 72179 | 72179 | 72179 | 15490 | 6151 | 17322 | 431339 |
| Капитальные затраты (в прогнозных ценах, всего, без НДС, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7855 | 8154 | 99324 | 103099 | 107016 | 108943 | 110904 | 9620 | 9794 | 20172 | 584881 |
| - строительство сетей | 0 | 0 | 0 | 1713 | 1778 | 1845 | 1915 | 1988 | 2024 | 2060 | 2097 | 2135 | 2174 | 19729 |
| - реконструкция сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10202 | 10202 |
| - реконструкция КОС и КНС | 0 | 0 | 0 | 6143 | 6376 | 97479 | 101183 | 105028 | 106919 | 108843 | 7523 | 7659 | 7796 | 554950 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1414 | 1468 | 17878 | 18558 | 19263 | 19610 | 19963 | 1732 | 1763 | 3631 | 105279 |
| Всего с НДС | 0 | 0 | 0 | 9269 | 9622 | 117203 | 121656 | 126279 | 128552 | 130866 | 11352 | 11556 | 23803 | 690159 |

    - Перечень инвестиционных проектов в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

Инвестиционные проекты в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на период разработки Программы – отсутствуют, и не включены в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

В случае если у организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

  - Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Программой предусматривается покрытие финансовых потребностей на реализацию мероприятий за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций, а в случае формирования инвестиционной программы, при необходимости, за счет надбавок к тарифам для потребителей и за счет платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры, которые утверждает орган регулирования.

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Программой не планируется использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

  - Сведения о действующих тарифах, утвержденных уполномоченным органом

Согласно подпункту "к" пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», при разработке программы необходимо учитывать действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

На 2018 – 2019 годы прогноз тарифов сформирован исходя из «Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», разработанных Минэкономразвития России.

Информация о тарифах, утвержденных на момент разработки Программы и планируемых тарифах на услуги коммунального комплекса Ленинградской области 2018-2020 гг. представлены на официальном сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области: http://tarif.lenobl.ru/tarif.

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии  с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ    «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о комитете по ценовой и тарифной политике	Ленинградской области, утвержденном постановлением	Правительства Ленинградской областиот 09.09.2013 № 161, комитет по ценовой и тарифной, в целях проведения в установленном порядке оценки доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программ на соответствие критериям доступности, постановлением Ленинградской области от 2 октября 2014 года № 35/1 установил систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

Система критериев применяется для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

Критерий экономической доступности услуг для потребителей отражает доступность оплаты потребителями стоимости услуг организаций коммунального комплекса.

Для определения экономической доступности услуг оценивается динамика изменения тарифов на услуги на основе соответствия предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, установленным на федеральном и региональном уровнях.

Критерий физической доступности для потребителей услуг определяется на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.

Таблица 6.39

Установленные значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2018-2019 гг.

| Наименование муниципального образования | Значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01 по 30.06.2018 | с 01.07 по 31.12.2018 | с 01.01 по 30.06.2019 | с 01.07 по 31.12.2019 |
| Вырицкоегородское поселение | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,1 |

Таблица 6.40

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в поселении на 2018 г. для населения проживающего в благоустроенных квартирах муниципального жилого фонда

| Набор коммунальных услуг | Тип норматива | Размер тарифа с 01.11.2018 | Норматив потребления в месяц | Месячный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | м3 в месяц | 28,32 | 6,18 | 175,02 |
| Водоотведение | м3 в месяц для жителей в МКД без ванны | 33,58 | 6,18 | 207,52 |
| Отопление | На Гкал/ м2 в месяц | 2522,83 | 0,017 | 857,86 |
|  | Средняя площадь на 1 жителя МКД |  | 20,00 |  |
|  | На 1 жителя/ в месяц |  | 0,340 |  |
| Горячее водоснабжение*) | Гкал/месяц | 3,70 | 0,038 | 96,62 |
| Электроснабжение**) | МКД с газом | 3,88 | 91,6 | 355,47 |
| Газоснабжение | газ для приготовления пищи | 6,194 | 13 | 80,47 |
| Итого расходы |  |  |  | 1772,96 |

*) Определено по фактическому расходу тепла на ГВС

**) Оценивается по фактическому расходу электроэнергии на 1 жителя

Таблица 6.41

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в поселении на 2017 г.

| Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу | 15219 |
| --- | --- |
| Доля численности населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории: | 100% |

Денежные доходы в среднем на душу населения в Ленинградской области, по предварительным данным, в январе - июле 2017 года составили 27462 рубля.

Величина прожиточного минимума на 2-ой квартала 2017 года установлена постановлением Правительства Ленинградской области № 322 от 10 августа 2017 года и в дальнейшем не изменялась. Она составляет:

На душу населения - 9438 руб./мес.

Для трудоспособного населения - 10047 руб./мес.

Для пенсионеров - 8236 руб./мес.

Для детей - 9259 руб./мес.

Порядок расчета критериев доступности производится в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее - Методические указания).

Согласно приложению № 2 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги составляют:

Таблица 6.42

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Технология учета платежеспособности при определении доступности для граждан платы за потребляемые коммунальные услуги базируется на оценке структуры рационального потребительского бюджета, в том числе допустимых платежей за жилищно-коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании.

Необходимость учета при оценке доступности для граждан платежей за жилищно-коммунальные услуги в целом обусловлена тем, что отдельные показатели, характеризующие доступность платежей, например, доля семей, нуждающихся в субсидиях и общий размер субсидий, определяется в соответствии с действующим законодательством на все виды жилищно-коммунальных услуг, а затем расщепляется по видам услуг. При этом имеет место четкая зависимость структуры расходов семейного бюджета от уровня доходов населения, которые тесно связаны с экономическим потенциалом территории, ее социально- экономическим развитием.

Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности устанавливаются в зависимости от уровня экономического развития муниципального образования и особенностей предоставления коммунальных услуг.

Оценка численности городского и городского населения на 1 января 2018 года выполнена в соответствии с принципами изложенными в разделе 6.2 и составляет15760 чел.

Числовые значения прогноза среднедушевых доходов населения определены исходя из показателей 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с ежегодным увеличением на 2 %, с 28308 рублей в 2018 году до 37352 рублей к 2030 году.

Числовые значения прогноза величины прожиточного минимума определены исходя из показателей на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с ежегодным увеличением на 2 %, с 9438 рублей в 2017 году до 12453,24 рублей к 2030 году.

Числовые значения прогноза увеличения тарифов на оплату коммунальных услуг определялись исходя из ежегодного увеличения значений не более чем на 10 %.

Ниже приведен расчет совокупной прогнозируемой платы коммунальных услуг для 2018 года.

Таблица 6.43

| Набор коммунальных услуг | Размер платежа 01.01.2018 | Изменения тарифа в 2018 году, % | Совокупная прогнозируемая плата коммунальных услугв 2018 году (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 175,0 | 4 | 182,02 |
| Водоотведение | 207,5 | 4 | 215,83 |
| Отопление | 857,9 | 4 | 892,17 |
| ГВС | 96,6 | 4 | 100,48 |
| Электроснабжение | 355,5 | 5 | 373,24 |
| Газоснабжение | 80,5 | 0 | 80,47 |
| Итого | 1773,0 | 4,02 | 1844,21 |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в п. 21.3 Методических указаний и составит

Др = 1844,21/29451,4 =6,26%

При значении доли расходов в размере 6,26 % (значение до 7,2 % в соответствии с таблицей) уровень доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги характеризуется как «высокий».

Аналогичные расчеты выполнены для всех периодов и сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 6.44

Расчет доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуг

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Исходные данные для оценки |  |  |  |  |  |  |
| прогноз численности населения | 16320 | 17500 | 17735 | 17974 | 19708 | 16320 |
| прогноз среднедушевых доходов населения | 30040,68 | 30641,49 | 31254,32 | 31879,41 | 35933,14 | 30040,68 |
| прогноз величины прожиточного минимума | 9819,3 | 10015,7 | 10216 | 10420,3 | 11631,31 | 9819,3 |
| прогноз населения с доходами ниже прожиточного минимума | 1168 | 1234 | 1233 | 1232 | 1233 | 1168 |
| Индексы тарифов для населения в соответствии с прогнозами МЭР РФ |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на тепловую энергию | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 105,9 | 105,9 | 103,3 |
| Электроэнергия | 105,0 | 105,0 | 103,8 | 103,4 | 103,0 | 102,3 |
| Вода | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,1 | 104,3 | 102,7 |
| Водоотведение | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,1 | 104,3 | 102,7 |
| Газ | 103,4 | 103,1 | 104,0 | 103,4 | 103,1 | 102,2 |
| Размер месячного платежа, руб. | 1803,9 | 1879,0 | 1957,9 | 2057,3 | 2156,8 | 2553,24 |
| Критерии доступности платы за потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 6,26 | 6,39 | 6,53 | 6,73 | 6,92 | 7,27 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 95,1 | 94,7 | 94,2 | 93,6 | 92,9 | 91,6 |
| Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,3 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,9 | 6,1 | 8,2 |

Оценка уровня доступности совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги:

в отношении критерия «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» (значение от 6,3 до 7,33%) – соответствует уровню доступности «Высокий» до 2023 и «доступный» с 2023 по 2030 гг.;

в отношении критерия «уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» значения находятся в пределах более 92%, что также соответствует уровню «высокий»до 2023 и «доступный» с 2023 по 2030 гг.;

в отношении критерия «доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума»(значение от 6,3 до 7,3%)  соответствуют уровню доступности характеризуется как «высокий»до 2023 и «доступный» с 2023 по 2030 гг.;

в отношении критерия «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» принимает значение с 2,1 % в 2018 году до 8,4 % к 2030 году, при этом уровень доступности характеризуется как «высокий»до 2023 и «доступный» с 2023 по 2030 гг..

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Для решения проблем нуждающихся жителей области широко применяется программно-целевой подход и реализуется областная целевая программа: «Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка граждан в Ленинградской области».

Важным направлением в социальной защите является адресная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По информации Петростата ежегодно такую поддержку получают более 15 тысяч человек.

Таблица 6.45

С нормативными правовыми актами, действующими в сфере мер социальной поддержки населения Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитет по социальной защите населения Ленинградской области (http://social.lenobl.ru/) и на официальном сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/#!/subsidies) в разделе «Нормативные правовые акты в сфере мер социальной поддержки».

На период подготовки Программ в администрацию не поступили сведения о расходах бюджетных средств регионального уровня на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан Вырицкогогородского поселения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Отсутствует информация о расходах бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки на уровне Гатчинского муниципального района, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На уровне Вырицкогогородского поселения не предусматриваются расходы бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

- Приложение 1

к Программе комплексного развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Вырицкоегородское поселение»

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2018-2027 годы

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Объем | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| 1. | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства, устанавливаемые для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в сфере теплоснабжения: проектирование и строительство сетей теплоснабжения | населенные пункты Вырицкого городского поселения | ППУ 200 мм 1,6 МПа, 150 °C, | 6,5 км | 20974,4 | 0 | 0 | 0 | 1820,7 | 1889,8 | 17263,9 |
| 1.2. | в сфере водоснабжения:проектирование и строительство сетей водоснабжения | населенные пункты Вырицкого городского поселения | ПЭ от 50 до 200 мм и глубиной 2 м | 3 км | 9 977 | 0 | 0 | 0 | 866 | 899 | 8212,0 |
| 1.3. | в сфере водоотведения:проектирование и строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации | населенные пункты Вырицкого городского поселения | ПЭ от 200 до 400 мм и глубиной 3 м | 3 км | 19 729 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 1 778 | 16238,4 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 50 680 | 0 | 0 | 0 | 4 399 | 4 566 | 41 714 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 50680 | 0 | 0 | 0 | 4399 | 4566 | 41714 |
| 2. | Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | организация заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | обеспечение на уровне муниципального образования контроля качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в сфере электроснабжения проведение реконструкции сетей и оборудования систем электроснабжения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | в сфере теплоснабжения проведение реконструкции сетей и оборудования систем теплоснабжения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 16313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16312,9 |
| 3.3. | в сфере водоснабжения проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоснабжения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 37 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 101 | 31129,0 |
| 3.3.1 | Реконструкция и строительство водонапорных башен |  |  |  | 12 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 444 | 8224,4 |
| 3.4. | в сфере водоотведения проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоотведения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 10202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10202,0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 76413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10545 | 65868 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 76413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10545 | 65868 |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сфере теплоснабжения мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности котельных | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 37781 | 0 | 3673 | 0 | 12734 | 8449 | 12925,5 |
| 4.2. | в сфере водоснабжения реконструкция водозаборов | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 30948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 316 | 26631,3 |
| 4.3. | в сфере водоотведения оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 68728 | 0 | 3673 | 0 | 12734 | 12765 | 39557 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 68728 | 0 | 3673 | 0 | 12734 | 12765 | 39557 |
| 5. | Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | в сфере теплоснабжения:реконструкция котельных с переводом на природный газ | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | в сфере водоотведения: проектирование и строительство ливневых канализационных очистных сооружений ливневых стоков | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | мероприятия, направленные на снижения количества сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 554950 | 0 | 0 | 0 | 6143 | 6376 | 542431,2 |
| 5.4. | в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:ликвидация несанкционированных свалок | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000,0 |
| 5.5. | организация раздельного сбора твердых бытовых отходов | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 6400 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5200,0 |
| 5.6. | организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, приборов, содержащих ртуть | населенные пункты Вырицкого городского поселения | по проекту | по проекту | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000,0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 575350 | 1400 | 1700 | 1700 | 7843 | 8076 | 554631,2 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 8200 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 5100 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 12200 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 7100 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 554950 | 0 | 0 | 0 | 6143 | 6376 | 542431 |
| 6. | Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | в сфере электроснабжения: установка приборов учета электроэнергии | индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, бюджетные учреждения, объекты капитального строительства физических и юридическх лиц | по проекту | по проекту | 4000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| 6.2. | в сфере водоснабжения: установка приборов учета расхода воды |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 4000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 450 |  | 450 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 2050 | 0 | 50 | 0 | 500 | 500 | 1000 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 1500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 775172 | 1400 | 5873 | 2200 | 25476 | 25908 | 637902 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 8 650 | 500 | 1 100 | 650 | 650 | 650 | 5 100 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 14 250 | 900 | 1 100 | 1 050 | 1 550 | 1 550 | 8 100 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 752 272 | 0 | 3 673 | 500 | 23 276 | 23 708 | 624 702 |
| ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 775172 | 1400 | 5873 | 2200 | 25476 | 25908 | 637902 |

МКД –многоквартирный дом